杭州临江环境能源有限公司

2025-2027年度环保在线设备运维服务采购项目

招标文件

招标编号:NY-1FZB2502016

招 标 人：杭州临江环境能源有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：华诚工程咨询集团有限公司（盖单位公章）

二〇二五年二月

目录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1、总则	9

2、招标文件	10

3、投标文件	10

4、投标	11

5、开标	13

6、评标	14

7、定标	15

8、合同的授予	16

9、招标失败	17

10、异议、投诉、监督	17

11、需要补充的其他内容	19

第三章  用户需求书	20

第四章  评标方法及评价标准	24

第五章  投标文件格式	27

第六章  合同条款及格式（仅供参考）	48

第一章  招标公告

杭州临江环境能源有限公司对2025-2027年度环保在线设备运维服务采购项目进行公开招标，欢迎对本项目有兴趣并符合投标人资格条件的投标人参加投标。具体如下：

1、招标编号：NY-1FZB2502016

2、项目名称：2025-2027年度环保在线设备运维服务采购项目

3、项目地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口。

4、招标人： 杭州临江环境能源有限公司。

5、项目限价：最高限价534.7160万元（含税），其中备件费不超过139.7160万元，运维服务费用不超过 395 万元；资金来源：自筹。

# 6、招标范围及内容：

6.1 招标标的：

采购生活垃圾焚烧发电项目和危废处置项目烟气、污水在线监测系统及配套系统（视频监控、站房门禁系统、刷卡排污系统）驻厂运维服务。

6.2 具体需求详见招标文件第三章“用户需求书”。

# 7、投标人资格条件

（1）在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力。（提供营业执照(或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件)副本复印件加盖公章)；

（2）投标人应具有独立开展烟气在线连续监测系统及污水在线连续监测系统维保工作的能力，自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有至少一项服务期限不少于1年的烟气在线连续监测系统及污水在线连续监测系统驻厂运维业绩（须提供合同复印件或业主证明文件）；

（3）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷等不良记录（投标人需提供自招标公告发布之日至投标截止日内“信用中国”、中国政府采购网的网站查询截图，结果以开标当日招标代理查询截图为准）；

（4）近两年内未被列入《杭州市环境集团有限公司黑名单供应商名录库》和《杭州市环境集团有限公司不合格供应商名录库》（以招标人提供的名单为准）；

（5）投标人须提供其股东信息及出资比例信息；

（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理、关联关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；

（7）本项目不接受联合体投标。

注：上述证明资料须齐全、有效，需投标人提供的资料的复印件应加盖投标人单位公章（所盖印章均为物理印章，加盖电子印章的将被视为无效，下同），并在投标文件中提供。

# 8、投标人登记认证

# （1）凡首次参加杭州城投采购平台投标的投标人，应于投标报名截止日前（法定公休日、 法定节假日除外）完成“杭州城投采购平台 ”注册登记和企业信息认证，并按招标文件要求完成网上报名。

# （2）“杭州城投采购平台 ”注册登记办理：在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com/）“平台登录 ”栏目点击“立即注册 ”完成企业信息注册登记。咨询电话：400-0666-571。

# （3）“杭州城投采购平台 ”企业信息认证：在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com/）点击“CA 锁办理 ”跳转至CA锁办理平台自行完成企业CA锁办理，已在杭州市公共资源交易网办理天谷CA锁的供应商可以使用原有CA锁；使用已注册的管理员账号登录杭州城投采购平台，进入后台，点击“企业信息”菜单→“去认证”按钮，使用 CA 锁完成企业信息认证。咨询电话：400-0666-571。

9、投标报名方式：

本项目不设置线下报名环节，但需按“投标入库登记”完成网上报名。具体要求如下：

（1）网上报名方式：投标截止日前完成登记认证后在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com）进行网上报名；如因供应商未按平台要求报名成功导致无法投标或开标异常的，供应商自行承担导致的后果。

（2）报名时须提交的资料：

1.法定代表人授权委托书扫描件；

2.营业执照扫描件；

3.授权代表有效身份证扫描件；

上述资料扫描件均需加盖单位公章

10、招标文件获取方式：

（1）获取方式：本项目招标文件（含招标补充文件（若有）、相关技术资料和图纸（若有））以网上下载方式获取，下载网址： 杭州城投采购平台（投标人在网站公告页查看公告附件信息，包含招标文件，招标文件需登录后进行下载）、浙江政府采购网、杭州市环境集团有限公司官网 ；

（2）下载时间：自本项目招标公告发布之日起至投标报名截止时间止（投标人对招标文件提出问题截止时间：2025年2月18日17:00）。

# 11、投标保证金交纳

本项目需要交纳投标保证金。交纳投标保证金的具体要求如下：

（1）交纳金额：保证金金额为人民币拾万元整

支付方式：电汇/转账（必须为投标企业账户汇出，个人形式递交或现金递交视为未缴纳）

账户名称：杭州市能源集团有限公司

账号：86041110000078615

开户银行名称：宁波银行杭州分行营业部

开户银行代码：313331090013

注：转账或汇票形式的，投标人在投标保证金缴纳时必须注明项目名称及招标项目编号。

（2）交纳期限：投标截止时间前。

# 12、投标文件的递交

（1）开标时间（投标文件递交截止时间）：2025年 2 月 28 日 10 时00分00秒（北京时间）；

（2）开标地点(投标文件递交地点)：浙江省杭州市上城区雷霆路90号3楼312（1）开标室。

# 13、发布公告的媒介

本项目相关公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州市环境集团有限公司官网（https://www.cnlandfill.net/）、杭州城投采购平台（https://jczx.hzcjtz.com/home/#/index）发布，如公告内容、时间不一致的以浙江政府采购网发布的信息为准。

# 14、联系方式

招标人：杭州临江环境能源有限公司

地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号

联系人：胡工

电话：0571-81997921

电子邮件：LJGS_CG@163.COM

招标代理：华诚工程咨询集团有限公司

地址：杭州市拱墅区彩云路锦盛大楼3楼

联系人：于天龙

电话：15988828089

邮箱：675694815@qq.com

杭州临江环境能源有限公司

2025年2月8日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标组织形式 | 本项目采用委托招标方式。 |
| 1.1.3 | 招标人 | 招 标 人：杭州临江环境能源有限公司 地 址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号 联 系 人：胡工 电 话：0571-81997921 电子邮件：LJGS_CG@163.COM |
| 1.1.4 | 招标代理机构 | 招标代理：华诚工程咨询集团有限公司 地址：杭州市拱墅区彩云路锦盛大楼3楼 联系人：于天龙 电话：15988828089 邮箱：675694815@qq.com |
| 1.1.5 | 项目概况 | 招标项目编号：NY-1FZB2502016 项目名称：2025-2027年度环保在线设备运维服务采购项目 项目地点：浙江省（招标人指定地点） 项目概算：534.7160万元（含税） 招标方式：公开招标 |
| 1.2.1 | 资金来源及 落实情况 | 自筹，已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围及内容 | 见招标公告 |
| 1.4.1 1.4.2 | 投标人资格审查方式、资格条件 | 投标人资格审查方式：资格后审 投标人资格条件见招标公告 |
| 1.5.1 | 联合体投标要求 | ☑不接受 |
| 1.6.1 | 关联性投标要求 | 见招标公告 |
| 1.7.1 | 分包、转包 | （1）分包：不允许 （2）本项目不得转包 |
| 1.8 | 响应和偏差 | 对投标响应和偏差的要求详见投标人须知1.8 |
| 2.2.1 | 招标文件的获取 | 招标文件的获取方式、要求见招标公告 |
| 2.3.1 | 对招标文件提出问 题的截止时间、方 式 | 提出问题截止时间：2025年2月18日17:00 提出问题方式：潜在投标人可登录杭州城投采购平台通过网络在线方式提出（登录网站https://jczx.hzcjtz.com/→标段详情→项目提疑），联系方式：15988828089 联系人：于天龙 注：未按上述要求提出的问题，招标人有权不予答复。 |
| 2.3.2 | 招标文件澄清、修改发出的形式 | 澄清问题截止时间：2025年2月21日17:00 在本项目招标公告发布页面公布（详见更正答疑公告），投标人可自行下载获取澄清或修改文件。 注：投标截止时间前，请投标人务必关注补充公告。 |
| 3.3.1 | 投标报价的组成 | 本项目报价最高限价（含税）534.7160万元，超出最高限价的均将被否决投标。 |
| 3.4.2 | 投标文件份数 及其他要求 | 投标文件份数：1正4副 提交电子版文件： ☑是，提交电子版带红章的PDF文件及word版本各1份（U盘形式）。 |
| 3.4.3 | 装订要求 | 是否分册装订： ☑不分册装订； 装订要求：A4 幅面，卡纸作封面。每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 注：未按装订要求、不采用胶装的投标文件将视作未按招标文件规定的格式编制。 |
| 3.4.4 | 投标文件签署、盖章要求 | 对投标文件签署、盖章的要求：投标文件按照招标文件第五章格式要求进行签署、盖章。投标文件封面、投标函均应加盖投标人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖投标人单位公章的在投标文件中必须同时提交法定代表人签署授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖投标人单位公章、注明日期予以确认。 |
| 4.1.1 | 投标人登记入库要求 | 详见招标公告 |
| 4.2.1 | 投标报名方式、要求 | 详见招标公告 |
| 4.3.1 | 踏勘现场 | 本项目是否组织踏勘现场： ☑不组织 |
| 4.4.1 | 投标预备会 | 本项目是否召开投标预备会： ☑不召开 |
| 4.5.1 4.5.2 | 投标保证金缴纳 | 本项目需要缴纳投标保证金。 具体要求见招标公告。 |
| 4.6.1 | 样品 | 本项目有无要求投标人提供样品： ☑无 |
| 4.7.1 | 投标文件密封 包装要求 | 对投标文件密封包装的要求： 投标文件必须密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。 |
| 4.7.2 | 封套上写明 | 招标人地址： 招标人名称： 投标人地址： 投标人名称： （项目名称） 投标文件 在 年 月 日时分（即开标时间）前不得开启。 |
| 4.8.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 4.8.1 | 投标文件递交地点 | 详见招标公告 |
| 4.10.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 5.2.1 | 开标时应携带的资 料 | 参加开标的投标人法定代表人或其委托代理人必须携带本人身份证（或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照）原件（其他诸如市民卡等无效）、法定代表人身份证明（详见第五章“投标文件格式”，委托代理人还须提供授权委托书）原件。注：投标文件递交有效（投标文件递交有效性以纸质投标文件递交时间为准，下同），而投标人法定代表人或其委托代理人未能参加开标或未能携带上述资料的，视同其未参加开标，不得对开标提出异议，进行开标异常情况登记，不影响开标结果，也不作为否决其投标的评审因素。 |
| 5.3.1 | 开标顺序 | 本项目按照后到先开的顺序开启投标文件。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会人数：5人及以上单数，其中招标人代表1人（不超过1人），专家4人（有关技术、经济方面的专家人数不少于三分之二）。评标委员会组成方式：由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成。 |
| 6.3.2 | 评标办法及否决投标条款 | ☑综合评分法 □经评审最低价法 □其他： 否决投标条款：详见招标文件第四章“评标办法及评价标准”。 |
| 6.3.3 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1家。 |
| 8.2.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：约合同价5% 履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/转账 履约保证金缴纳时间：中标通知书领取之后，合同签订之前 履约保证金接收人：杭州临江环境能源有限公司 履约保证金有效期限：在本项目合同到期或终止后15日内，双方不存在争议，在扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）。 |
| 10.1、 10.2、 10.3 | 异议、投诉、监督 | 详见投标人须知10.1、10.2、10.3 |
| 11.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1.1 | 备注 | （1）投标人须知内容和本前附表内容不一致的，以本前附表中所载内容为准。 （2）如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在投标人须知2.3.1项规定的提出问题截止时间前同时向招标人或招标代理机构以指定的书面形式反映，逾期不再受理对招标文件条款提出的问题。 （3）招标人认为需要补充的其他内容：/ |
|  | 质保期 | 满足响应招标文件第三章“用户需求书”的要求。 |

1、总则

1.1项目说明

1.1.1本项目招标适用于以下规定：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标

投标法实施条例》。

1.1.2招标组织形式：见投标人须知前附表。

1.1.3招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5项目概况：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围及内容

1.3.1招标范围及内容：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格审查方式、资格条件

1.4.1投标人资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人资格条件：见投标人须知前附表。

1.5联合体投标

1.5.1本项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体应满足以下要求：

1）符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定；

2）以联合体形式参加投标的，应当提交联合体协议，指定牵头人并出具由联合体成员各方共同签署的投标授权书；

3）除非另有规定或说明，本招标文件中“投标人”一词亦指联合体各成员。

1.6关联性投标

1.6.1项目关联性投标要求：见投标人须知前附表。

1.7分包、转包

1.7.1本项目是否允许分包、转包：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键部分工作进行分包的，应满足以下要求：

1）符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额要求，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键部分工作外，其他工作不得分包。

2）接受分包一方应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包内容向招标人负责，接受分包一方就分包内容承担连带责任。

1.8响应和偏差

1.8.1投标文件应当对招标文件中的实质性要求和条件（属于实质性要求条款的，是指在第三章“用户需求书”中用符号“▲”标注或列入第四章“评标方法及评价标准”中否决投标的全部条款，否则属于非实质性要求条款，下同。）作出满足性或更有利于招标人的明确响应。

1.8.2投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.8.3评标委员会根据招标文件第四章“评标方法及评价标准”全面衡量投标人技术、资信、商务或其他存在不满足、不符合招标要求的偏差及对招标文件的响应情况，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.9投标费用

1.9.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

1.10保密

1.10.1参加招标投标活动的各方应对招投标过程中应当保密的信息资料及招标文件、投标文件中的商业和技术秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.11语言文字

1.11.1招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.12计量单位

1.12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.13标准时间

1.13.1本招标文件中出现的时间均指北京时间。

2、招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）用户需求书；

（4）评标方法及评价标准；

（5）投标文件格式；

（6）合同条款及格式（仅供参考）；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本须知第 2.3 款对招标文件做出的澄清、修改、答复内容，共同构成招标文件的组成部分。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

2.2招标文件的获取

2.2.1招标文件的获取方式、要求：见投标人须知前附表。

2.3招标文件的澄清和修改

2.3.1投标人在获取招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，应按投标人须知前附表

规定的“对招标文件提出问题截止时间、方式”，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.3.2招标人因投标人的澄清、异议要求而对招标文件做出澄清或修改的，以投标人须知前附表规定的“招标文件澄清、修改发出的形式”发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。该澄清或修改文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如果澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.3.1项规定的时间后的任何澄清要求。

3、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）资格文件：（详见第五章投标文件格式）；

（2）商务文件：（详见第五章投标文件格式）；

（3）资信文件：（详见第五章投标文件格式）；

（4）技术文件：（详见第五章投标文件格式）；

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（1）目所指的投标保证金缴存证明。

3.2资格审查资料

3.2.1 投标人应按本章第 1.4款要求提供相关资格审查资料。

3.2.2“资信文件”中的“营业执照”等复印件是指：

（1）投标人根据国家市场监管的复印件；

3.2.3“资信文件”中的“其他资格条件证明材料”应提供与项目的特殊要求存在实质性关联的

相关特定行业资格许可证或授权许可证的证书复印件，或招标人认为确需增加的其他资格条件相关的合同、业绩证明材料。

3.3投标报价

3.3.1投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在“开标一览表”中进行报价。投标报价的组成：详见《投标人须知前附表》。投标文件中“开标一览表”与投标文件中“投标价格组成明细

表”不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。

3.3.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.3.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3.4投标报价的具体要求详见第三章“用户需求书”。

3.4 投标文件的编制

3.4.1投标文件分资格文件、商务文件、资信文件、技术文件四部分，应按本须知第 3.1款规定的内容和第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。

3.4.2投标人按投标人须知前附表规定的份数编制投标文件。投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.4.3投标文件装订要求见投标人须知前附表。投标文件的正本与副本应分别装订成册，内容是否分册装订见前附表。投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。投标文件建议采用A4 幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

3.4.4投标文件按照招标文件第五章“投标文件格式”要求进行签署、盖章。投标文件封面、投标函均应加盖投标人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖投标人单位公章。由委托代理人签字或盖投标人单位公章的在投标文件中必须同时提交法定代表人签署授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖投标人单位公章、注明日期予以确认。

4、投标

4.1 投标人登记入库

4.1.1投标人登记入库要求：见前附表

4.2 投标报名

4.2.1 投标报名方式、要求：见投标人须知前附表。

4.3 踏勘现场（本项目不适用）

4.3.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。未参加现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

4.3.2投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3.3招标人在踏勘现场中介绍的项目情况和提供的资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

4.4投标预备会（本项目不适用）

4.4.1如招标人认为有必要召开投标预备会，潜在投标人按投标人须知前附表规定的时间、地点自行派出代表参加招标人组织的投标预备会。未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

4.4.2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题，如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。

4.4.3招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，该答疑纪要文件构成招标文件的一部分，具有约束作用，并按本须知第2.3.2项要求予以公布并通知。

4.5 投标保证金

4.5.1投标人应在递交投标文件时或之前提交一笔不少于本须知前附表所规定数额的投标保证

金，作为其投标的一部分。招标人可根据本须知规定的条件予以没收投标保证金。

4.5.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4.5.3未中标的投标人的投标保证金将在中标公示期满后10个工作日内予以退还(不计利息)。

4.5.4中标人的投标保证金，在中标人签订合同后10个工作日内予以退还(不计利息)。

4.5.5如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被招标人没收：

（1）在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款；

（3）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议的；

（4）投标人在招标投标过程中有违法违规等行为及其他违反招标文件规定的行为。

4.6 样品提供（本项目不适用）

4.6.1本项目投标样品提供的要求：见第三章“用户需求书”。

4.7投标文件的密封和标识

4.7.1投标文件必须密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.7.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.7.3未按本章第 4.7.2 项要求填写内容的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开封导致投标被拒绝的责任。

4.8投标文件的递交

4.8.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前、规定的投标文件递交地点递交投标文件。

4.8.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人有效递交的投标文件不予退还。

4.9投标文件的补充、修改、撤回和撤销

4.9.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.9.2投标人补充、修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本须知第3条、第4条的有

关规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“补充修改”或“撤回”字样。

4.9.3补充、修改的内容为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.9.4在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。投标截止时间以后至招标文件规定的投标有效期内，投标人不能撤销或修改投标文件。

4.10投标有效期

4.10.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期不得少于招标文件中载明的投标有效期。

4.10.2在投标有效期内，投标人撤销或修改投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

4.10.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金（不计利息）。在延长的投标有效期内本须知第4.5款关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

5、开标

5.1开标时间和地点

5.1.1 本项目按照本须知前附表规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人法定代表人或其委托代理人（简称投标人代表，下同）参加开标会议。

5.2开标应携带的资料

5.2.1投标人代表参加开标时，应携带投标人须知前附表规定的资料。

5.3开标顺序

5.3.1开标顺序依据投标人须知前附表的规定。

5.4开标程序

5.4.1 开标由招标人（或招标代理机构）主持，按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人家数及名称；

（3）宣布：开标人、唱标人、记录人、监标人等有关工作人员；

（4）监标人对各投标人法定代表人（或其委托代理人）身份证明进行核验；

（5）投标人代表或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况；

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件的开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价等投标函中的主要内容，并作记录；

（8）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认；

（9）开标结束。

5.4.2投标人代表如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致的，应在开标现场当即提出予 以纠正。

5.4.3投标人未参加开标或参加开标但未在开标记录上签字的，均视同认可开标结果。

5.4.4投标人在投标截止时间前提交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。

5.4.5开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

5.5投标文件拒收、退还

5.5.1出现以下情形之一的，投标文件将被拒绝接收或予以退还：

（1）投标文件逾期送达或未送达指定地点的，招标人将拒绝接收；

（2）投标人在投标截止时间前提交撤回函的投标文件不予启封，并退还给投标人；

（3）投标文件未按照本须知第 4.7 款要求密封和标识的，其投标文件不予启封，并退还给投标 人；

（4）至投标截止时间，投标人数不足3家的不得开标，招标人将投标文件退还投标人。

6、评标

6.1评标委员会的组建

6.1.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济方面专家的组成方式、产生程序见投标人须知前附表。评标委员会根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责。

6.1.2评标委员会组成成员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加项目评标前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加项目评标前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加项目评标前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）参加项目论证、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（5）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（6）与投标人有其他可能影响招标活动公平、公正进行的关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康原因不能继续评标的，

招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标会议

6.3.1评标委员会原则上要推选一位组长（招标人代表不得担任评标委员会组长），评标委员会组长负责组织评标工作。

6.3.2本项目采用的评标办法及否决投标条款见投标人须知前附表。评标委员会按照第四章“评标方法及评价标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行客观、公正的评审和比较。第四章“评标方法及评价标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.3评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.4评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规和招标文件的规定。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

6.4评标过程的保密

6.4.1 评标会议采用保密方式进行。评标过程中凡是与投标文件评审和比较、中标候选人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密信息，评标委员会成员、招标人和招标代理机构工作人员、相关监督人员等与评标有关的人员均应严格保密。

6.4.2评标工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为招标项目评标过程的存档资料备 查。

6.4.3评标过程中招标代理机构与评标委员会各司其责。

7、定标

7.1中标候选人公示

7.1.1 招标人自收到评标报告之日起3日内按评标报告推荐的中标候选人名单公示中标候选人，公示期不得少于3天（公示期间的最后 1 天应当为工作日，否则应当将公示期的最后 1 天顺延至下一个工作日）。

7.2定标方式

7.2.1招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.3中标通知

7.3.1中标候选人公示期满，在本章第 4.10.1 项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

8、合同的授予

8.1签订合同

8.1.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，以违约处理，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，已交履约保证金的，履约保证金不予退还，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失，同时招标人有权将其列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），并在两年内拒绝该投标人参与招标人及其下属全资、控股企业组织开展的任何招标或采购活动。招标人将向其监管部门进行汇报。

8.1.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.1.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.2履约保证金

8.2.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金不超过中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交。

8.2.2中标人不能按本章第8.2.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

9、招标失败

9.1招标失败

9.1.1有下列情形之一的，本次项目招标失败：

（1）招标文件的内容不符合法律法规的规定或存在重大缺陷影响潜在投标人投标的；

（2）至投标截止时间，投标人数不足3家的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）中标候选人放弃中标或不符合中标条件，招标人未选择其余中标候选人的。

10、异议、投诉、监督

10.1异议

10.1.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复前，将暂停招标投标活动。

10.1.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

10.1.3投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复前，将暂停招标投标活动。

10.1.4异议书须包括以下内容（加盖单位公章）：

（1）异议人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被异议人名称及联系方式；

（2）被异议采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的异议事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出异议的日期。

10.2投诉

10.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.2.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 10.1 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第10.2.1项规定的期限内。

10.2.3投标人对招标人的异议答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门投诉。

10.3纪律和监督

10.3.1对招标人（招标代理机构）的纪律要求：招标人（招标代理机构）不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人，不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.3.2对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3.3对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得私下接触投标人，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法及评价标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.3.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11、需要补充的其他内容

11.1需要补充的其他内容

11.1.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  用户需求书

一、采购内容

（1）焚烧发电项目具体范围：

①18套烟气在线连续监测系统,2套厂区设置污水排放口在线连续监测系统（其中1套水属于内部监控，未联网）；

②余热锅炉出口测点检测内容：流量、温度、压力、烟气中的HCl、SO2、HF、NOx（包括NO、N2O、NO2）、NH3、CO、CO2、O2、H2O含量、粉尘；

③袋式除尘器出口测点检测内容：流量、温度、压力、烟气中的HC1、SO2、HF、NOx（包括NO、N2O、NO2）、NH3、CO、CO2、O2、H2O、含量、粉尘；

④烟气净化线出口（烟囱）检测内容：流量、温度（含炉膛DCS温度、直接测量温度）、压力、烟气中的HC1、SO2、HF、NOx（包括NO、N2O、NO2)NH3、CO、CO2、O2、H2O含量、粉尘，及环保部门要求检测所需的监测因子。所有的烟CO2、O2、气在线监测数据送往DCS系统，烟气净化线出口的数据传输至杭州市平台、省平台、国发平台和人流门口的烟气排放公共显示屏。烟气在线监测数据交换系统均以通讯方式传送。烟气净化线出口的分析设备和气体瓶设置于烟囱0米层的独立房间内，粉尘校准镜片由投标人自行提供；

⑤厂区污水总排口检测内容：COD（化学需氧量）、氨氮、流量、pH及环保部门要求的监测因子。

⑥在线房及配套门禁视频监控系统的运行维护。

（2）危废处置项目具体范围：

①2套烟气净化线出口（烟囱），3套废水在线连续监测系统；（其中余氯的自动监测属于内部监控，未联网）

②2套烟气净化线出口（烟囱）检测内容：流量、温度（含炉膛DCS温度、直接测量温度）、压力、烟气中的HCl、SO2、HF、NOx（包括NO、NO2)、NH3、CO、CO2、O2、H2O含量、粉尘，及环保部门要求检测所需的监测因子。所有的烟气在线监测数据送往DCS系统，烟气净化线出口的数据传输至杭州市平台、省平台、国发平台和人流门口的烟气排放公共显示屏。烟气在线监测数据交换系统均以通讯方式传送，烟气净化线出口的分析设备和气体瓶设置于烟囱0米层的独立房间内，粉尘校准镜片由投标人自行提供；

③3套废水在线连续监测系统检测内容：包括COD（化学需氧量）、氨氮、流量、pH、总氮、余氯等及环保部门要求的监测因子。

④在线房及配套门禁视频监控系统的运行维护。

（3）标气及试剂在本次采购范围内，此部分费用由中标人承担，招标人不再另外支付费用。

（4）在线运维单位须提供全年24h驻厂服务；

（5）配合业主方完成伴热管等需更换的备品备件安装服务。

（6）备品备件

在线监测系统设备的备件及更换均由投标人提供，备件需满足三固和能源项目的环保验收报告要求，招标人不再额外支付更换维修费用。在以下清单内的备件，按需更换，按实结算，投标人在更换备件之前应取得招标人确认后方可更换，若招标人认为设备存在隐患，有必要更换清单内相关备件时，投标人不得拒绝。

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探头滤芯 | 编号6023104 | 个 | 4 |
| O型圈80×3 | 编号5310020 | 只 | 3 |
| 四氟管 | 6mm | 米 | 5 |
| 四氟管 | 8mm | 米 | 5 |
| 固态继电器（20A） | 编号6061819 | 只 | 2 |
| 固态继电器（40A） | 编号6061818 | 只 | 2 |
| 前置过滤器 | 编号：2088243 过滤筒10um | 只 | 3 |
| 过滤管 | 编号：4090638 | 只 | 3 |
| 气管三通接头 | 直径8毫米 | 只 | 5 |
| 排液阀 | 编号：636-56017 | 个 | 2 |
| 搅拌马达组件 | 编号：638-28040-41 | 个 | 3 |
| 过滤膜 | 编号：046-01651-01 | 个 | 6 |
| 电源板24V | 编号：636-59061 | 个 | 4 |
| 探杆加热器 4 230V L=1050MM | 编号：2088250，新型号2114222 | 条 | 2 |
| 气室过滤器 | 编号：2045339 | 套 | 1 |
| 柱塞头 | 638-59296-01 | 个 | 5 |
| 蠕动泵管 | 内径3.2mm，外径6.4mm | 只 | 2 |
| 减压阀（铜） |  | 个 | 9 |
| 减压阀（不锈钢） |  | 个 | 6 |
| 公示牌 |  | 套 | 4 |
| 标气管 | 6mm | 米 | 100 |
| 标气管 | 10mm | 米 | 100 |
| 卡套接头 | 6mmPVCF | 个 | 30 |
| 快插接头 | 6mm | 个 | 30 |
| 不锈钢卡套接头 | 6mm | 个 | 30 |
| 探头加热棒 |  | 根 | 30 |
| 蠕动泵 |  | 个 | 10 |
| 泵管 |  | 米 | 5 |
| 注射头 |  | 个 | 10 |
| 自吸泵 |  | 个 | 8 |
| 进样管 |  | 米 | 18 |
| 八通阀接头 |  | 个 | 10 |
| 温湿度计 |  | 个 | 4 |
| 4017+模块 |  | 个 | 8 |
| 4520模块 |  | 个 | 8 |
| 氧化锆传感器 | 旧货号：2094457 ，新货号：8999809 | 只 | 12 |
| 气室过滤器 | 货号：2045339 | 套 | 8 |
| 单向阀 | 货号：5310158 | 个 | 10 |
| 干燥剂筒 | 货号：5320799 | 个 | 14 |
| 加热管线 | 旧货号：6062376； 新货号：6070867;整根不能截断，JH3F d6/8 200度，L=40m， CPT100/ELH/2ADW.NW6/8 | 个 | 2 |
| 伴热管线 | 新货号：6072681，型号：ELH/2adw-SP，230V50Hz，2*2025W，L=45m，耐热200℃，NW：1*6,1*4 | 个 | 1 |
| 伴热管线 | 新货号：6071655，型号：ELH/2adw-SP，230V50Hz，3150W，L=35m，耐热200℃，NW：1*6,1*4 | 个 | 1 |
| 粉尘仪 | 型号：FWE200-230V 2AO，含控制箱（变频器、PLC等），测量元件（镜头组、加热室），仪表箱（反馈、控制单元），管线，风机，电机等。 | 个 | 1 |
| MCS100FT "LPMS01 控制 "电气板 | 货号：2124095 | 块 | 1 |
| 处理器系统模块 LINUX | 货号：2130536 | 块 | 1 |
| SCU 面板 | 货号：2056275 | 台 | 1 |
| PH电极 | 哈希 PHDTM差分PH电极 | 根 | 2 |
| COD维护包 | 哈希 货号：8992000 | 个 | 1 |
| 氨氮维护包 | NA8000 货号：8646900 | 个 | 1 |
| 粉尘仪风机滤芯 | 货号：5335043 | 个 | 12 |

- 二、服务要求

- （1）24小时驻厂服务要求：

- ①能源和三固运行中心运维人数不少于3人，需24小时内随时响应，运维人员必须持有自动监控（烟尘烟气）运行工、自动监控（污废水）运行工证书，且与投标人依法签订劳动合同，投标人应依法为其缴纳社会保险（以上材料在运维人员进场时提供）。若投标人在运维服务期内提出更换运维人员，须经招标人书面同意，且更换的人员不得低于投标文件项目运维人员所具有的资格和业绩条件。

- ②招标人可根据实际情况提供驻厂倒班休息室，费用按照招标人相关制度执行。

- （2）服务期限及地址要求：

- 服务期：自合同签订之日起2年，地址为浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号。

- （3）服务范围：

- ①包括但不限于附件一主要设备清单内的在线监测系统及配套的视频监控、站房门禁系统、刷卡排污系统的全部运营与维保工作；

- ②烟气在线监测系统（CEMS）包括从采集烟气参数的一次元件至向环保局传送数据出口内的所有设备，如烟气采样系统、压缩空气预处理系统、分析机柜、分析仪、粉尘仪、流量计、压力测量设备、温度测量设备（含炉温）、电源集线柜（PLC柜）、上位机、数采仪等（包括但不限于此）。

- ③外排废水在线监测系统包括从采水器至向各级环保部门传送数据出口内的所有设备，如混合采水器、pH计、COD分析仪、氨氮分析仪、总氮分析仪、总磷分析仪、流量计、水温测量设备、电源集线柜（PLC柜）、数采仪等（包括但不限于）。

- ④负责在线监测设备的维保实施，负责在线监测系统的运行、维保和管理，包括但不限于在线监测系统的校准（标样核查）、更换试剂、清洗、配件更换、维修等环保部门及招标人要求的全部维保工作。

- （3）服务内容：

- ①按照招标人运行、维保基本要求（详见附件二）完成运维服务，安排专业技术人员到现场指导和排查在线监测系统安装、调试及运行情况，并根据最新的环保管理要求提出指导意见和改造方案，指导解决全部与在线监测系统相关的技术服务，包括但不限于业务指导、远程监控、数采服务、提标改造（浙环办函［2020］37号）等，现场持续跟踪落实，对招标人系统进行日常运营维护工作，以确保系统的设备完好，测量准确，运行稳定，并使系统的监测数据及时上传至生态环境管理部门信息中心，确保在线监测系统满足日后稳定可靠运行的要求；

- ②投标人需配合在线监测系统第三方比对，如在线监测系统因投标人的原因造成第三方比对未能通过，后续比对费用由投标人承担，直至比对通过为止；

- ③建立维保纸质和电子档案的要求：维保单位需建立维保档案并根据国家、地方最新环保要求及时更新，档案包括纸质和电子两部分，所有档案资料要招标人和投标人共同持有，至少一式两份以上。纸质台账每一季度整理后交由业主方保存；

- ④执法检查配合与第三方检测配合，协助处置环保执法相关事宜；

- ⑤当系统仪器出现故障或数据异常时，应及时进行检查修复，10分钟内到达现场，1日内检查修复完毕，并提交招标人确认。投标人所有的维护、修复记录都必须有招标人进行签字确认，所有因投标人未及时赶到现场修复设备，由此导致烟气或废水数据异常时间超过法律法规要求的责任，或者导致设备更严重损坏的，均由投标人承担；

- ⑥按照浙江省污染源自动监控信息管理平台要求，按时完成平台的工况启停、在线监控系统停启运（由招标人先报备政务网）、维保、校准、校验、故障处理等信息登录工作；

- ⑦投标人服务应根据《污染源自动监控管理办法》（环保总局令28号）、《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发［2008］6号）、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）、《水污染源在线监测系统（CODc、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）和《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ／212-2017）、《浙江省污染源自动监控现场端视频监控及站房门禁系统建设技术要求（试行）》（浙环函〔2017〕449号）、《浙江省生态环境厅办公室关于做好 2020年重点排污单位自动监控设施新建和标准化提升工作的通知》浙环办函［2020］等相关要求；

- ⑧能源运行中心其他要求：服务满足国家环保部门针对垃圾发电行业“装、树、联”的相关规定要求及《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》等国家及地方环保标准进行在线连续监测系统维保管理工作的相关要求；

- ⑨三固运行中心其他要求：按照《危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020》等国家及地方环保标准进行在线连续监测系统维保管理工作。

- 三、验收标准

- （1）投标人完成能源和三固运行中心烟气在线监测系统(CEMS)、外排废水在线监测系统以及配套系统（视频监控、站房门禁系统、刷卡排污系统）运维并做好比对对接服务，在线监测及相关设备驻厂运维根据招标人运行、维保基本要求（详见附件二）及杭州市生态环境局运维服务要求执行，确保设备正常运行；

- （2）招标人系统仪器出现故障或数据异常时，投标人需10分钟内到达现场；

- （3）提供原始监测数据、季度的运维原始记录、数据初审和复审记录、运维月报、运维年报；

- （4）招标人在合同期满后对运营维保情况进行考评（考评标准见附件三）验收，考评分平均分不低于90分视为验收合格，验收不合格中标人承担相应责任。以上服务均以招标人签字确认的验收记录为准。

附件一：

能源运行中心主要设备清单

| 余热锅炉出口烟气监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 傅立叶变换红外分析系统FT-IR | MCS100FT | 套 | 6 | 德国西克 |  |
| 2 | 激光后散法粉尘仪 | RBV-DUST | 台 | 6 | 彩虹谷 |  |
| 3 | 温压流一体机 | TPF400 | 台 | 6 | 康测 | 罗斯蒙特变送器 |
| 4 | 数据釆集处理系统 | SMC-900 | 套 | 6 | 中国西克 |  |
| 袋式除尘器出口烟气监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 备注 |
| 1 | 傅立叶变换红外分析系统FT-IR | MCS100FT | 套 | 6 | 德国西克 |  |
| 2 | 激光后散法粉尘仪 | RBV-DUST | 套 | 6 | 彩虹谷 |  |
| 3 | 温压流一体机 | TPF400 | 台 | 6 | 康测 | 罗斯蒙特变送器 |
| 4 | 数据采集处理系统 | SMC-900 | 套 | 6 | 中国西克 |  |
| 烟囱上烟气监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 备注 |
| 1 | 傅立叶变换红外分析系统FT-IR | MCS100FT | 套 | 6 | 德国西克 |  |
| 2 | 抽取式激光前散法超低粉尘仪 | FWE200 | 套 | 6 | 德国西克 |  |
| 3 | 流量计 | SMC-222 | 台 | 6 | 德国西克 |  |
| 4 | 温度/压力监测仪 | SMC-202 | 台 | 6 | 中国西克 |  |
| 外排废水自动监测系统主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 备注 |
| 1 | 在线CODcr分析仪 | MAXⅡ | 套 | 1 | 哈希 |  |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | NA8000 | 套 | 1 | 哈希 |  |
| 3 | pH计 | SC200+PC1R1A | 台 | 1 | 哈希 |  |
| 4 | 超声波明渠流量计 | 10L/s～10000L/s ；流量准确度：±5％；测距范围：0.4m～2m； 测距准确度：±3mm ；液位分辩：1mm；仪表防护等级： 仪表显示部分：IP66；探头部分：IP68。 | 台 | 1 | 余姚银环/北京格莱普/江苏通达仪表 |  |
| 5 | 废水混合釆供留样（采水器） | SBC-6000 | 套 | 1 | 杭州科盛机电 |  |
| 6 | 数据采集处理系统 | / | 套 | 1 | 广州博控 |  |

三固运行中心主要设备清单

### 出口烟气监测系统

| 烟囱上烟气监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 |  | 数量 |  | 制造商 |  |  | 备注 |
| 1 | 傅立叶变换红外分析系统FT-IR | MCS100FT | 套 |  | 2 |  | 德国西克 |  |  |  |
| 2 | 后散射式烟尘仪 | Dusthunter SB30 | 套 |  | 2 |  | 德国西克 |  |  |  |
| 3 | 流量计 | SMC-222 | 套 |  | 2 |  | 西克麦哈克（北京）仪器有限公司 |  |  |  |
| 4 | 温度/压力监测仪 | SMC-202 | 套 |  | 2 |  | 西克麦哈克（北京）仪器有限公司 |  |  |  |
| 5 | 数据采集处理系统 | BG-DE | 套 |  | 2 |  | 杭州博高 |  |  |  |
| 烟道过程烟气监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 傅立叶变换红外分析系统FT-IR | MCS100E | 套 |  | 2 |  | 德国西克 |  |  |  |
| - 外排废水自动监测系统主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 制造商 | 备注 |  |
| 1 | 在线CODcr分析仪 | COD-4210 |  | 套 |  | 3 |  | 岛津 |  |  |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | NHN-4210 |  | 套 |  | 3 |  | 岛津 |  |  |
| 3 | pH计 | SC200+PD1R1 |  | 台 |  | 3 |  | 哈希 |  |  |
| 4 | 总氮分析仪 | 3150-TN |  | 套 |  | 3 |  | 美国热电 |  |  |
| 5 | 超声波明渠流量计 | FMU90 |  | 台 |  | 3 |  | E+H |  |  |
| 6 | 废水混合采供留样（采水器） | RICHE-2300 |  | 套 |  | 3 |  | 利奇 |  |  |
| 7 | 数据采集处理系统 | RICHE-2000 |  | 套 |  | 3 |  | 利奇 |  |  |

附件二：

运行、维保基本要求

运营维保工作应满足国家规定，对连续监测站的运行维保情况及有效数据获取率进行考评的要求，维保站点的监测数据可作为环境执法依据使用。

本项目的运营、维保内容包括但不限于以下内容：

1、每日运营服务：

（1）烟气在线连续排放监测（监控系统）：

- 每天对监控设备进行一次巡检。巡检内容包括：电路系统的检查、气路系统的检查、设备的检査、通讯系统和数据采集系统的检查；

- 电路系统：电压是否稳定、线路是否存在隐患；

- 气路系统：是否正常供气、气压是否达到标准值、气源是否达标；

- 自动监控设备：设备各部件是否正常工作；

- 通讯系统：通讯模块是否正常工作、通讯传输是否正常；

数据采集系统：数据釆集系统是否正常工作、传输是否正常。

（2）外排废水连续排放监测（监控系统）：

- 外排废水连续排放监测系统的工作状况：是否工作正常；

- 取样系统：取样系统是否堵塞、泄漏，釆样泵能否正常工作；

- 分析系统：分析仪各部件是否正常，是否报警，是否正常显示、输出信号；各管路接头是否有泄漏；

- 校准系统：标液是否在有效期，标液容器液位是否正常等；

- 通讯系统：通讯模块是否正常工作、与DCS和数采仪通讯传输是否正常；

- 数据采集传输系统：数据采集系统是否正常工作、传输是否正常；

- 数采仪数据检查：包括实时数据与历史数据，检查在巡检周期内的历史数据是否有异常点并记录原因。投标人维保人员在设备发生故障并将缺陷处理后，及时告知厂内管理人员缺陷消除情况，并在中控室检修记录交代本上详细记录CEMS系统或外排废水连续排放监测系统故障原因，处理结果。由于入厂处理缺陷不及时、处理或交代、验收不及时造成的考核及后果，由投标人承担。

2、每周运营服务：

烟气在线连续排放监测系统（CEMS）：

（1）每周设备巡检：维保人员每周对CEMS系统设备进行一次全面检查，包 括设备运行状态、测量设备数据、设备及平台卫生等。维保人员需填写运营维保记录，该记录作为设备运营维保及上级部门检查的考核依据；

（2）CEMS小室：每周对CEMS小室内卫生进行一次全面清扫，检查房间内空调运行状态，保证CEMS小室内地面清洁，温湿度满足环保对CEMS小室内设 备运行环境的相关要求，发现问题及时汇报给厂内管理人员，以便及时处理相关缺陷；

（3）压缩空气：每周对CMES系统使用的压缩空气过滤装置进行一次检查及排水;

（4）取样平台：每周对取样平台处取样设备进行一次检查及卫生清扫，包括温度、压力、流量、粉尘、烟气取样设备等；

（5）气体分析仪：对分析仪管路和过滤器、加热设备、控制单元等进行一次全面检查。用零气和接近烟气中污染物浓度的标准气体或校准装置校准一次仪器零点和量程，在定期校准记录中记录详细相关数据，签字后交招标人进行审核，定期校准记录作为定期工作考核依据；

（6）标定：每周对CEMS进行零点和量程漂移校准，每15天对颗粒物CEMS系统进行零点和量程漂移校准，每30天对流速CEMS进行零点校准，并填好相关记录；

外排废水在线监测系统：

（1）自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断系统是否运行正常；

（2）纯水、药剂供应、泵取水情况正常，内部管路畅通，在线分析仪的进水管路和出水管路清洁，及时进行清洗，定期清洗取样水泵、取样口和过滤网；

（3）站房内电路系统和通讯系统保证正常；

（4）及时检查各仪器标准溶液和试剂使用余量，是否需要添加，是否在有效期内，并按要求定期更换标准溶液和分析试剂。废液不可随意乱倒，必须倒在废液收集器内；

（5）检査各分析仪釆样部分、计量单元、反应单元、加热单元、检测器单元的工作情况，对反应系统进行清洗；

（6）检查各分析仪的内部管路是否被污染，必要时进行清洗和维保；

（7）流量计，检査流量计的运行情况，液位高度是否发生变化，是否符合要求；

（8）观察数据釆集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检査，对比自动分析仪，数据釆集传输仪及上位机（环保监控平台）接收到的数据是否一致；

（9）现场维保内容还包括对在线分析仪进行保养，对水泵和取样系统，仪器分析仪系统进行维保。对数据存储/控制单元工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行日常校验（数据比对）。检查监测仪器接地情况是否良好；

（10）维保人员及时清洁监测房，保持监测站房的清洁，保持设备清洁，避免仪器震动，保证监测站房的温度，湿度，纯水供应满足在线监测设备的运行要求；

（11）保持各仪器管路畅通，出水正常，无漏液；

（12）对电源控制器、空调等辅助设备要经常性检查，发现异常及时报告业主负责人；

（13）每周标样核查，如不合格则进行校准后重复标样核查至合格。

3、每月运营服务：

（1）维保情况统计：维保人员每月3日前，须向招标人上报上月CEMS系统和外排废水在线监测系统维保情况月报表，包括故障统计、标准气体用量统计、试剂标样使用情况、维保情况汇总等；

（2）污染源停运到开始生产前应及时到现场清洁光学镜面；

（3）定期清洗隔离烟气与光学探头的玻璃视窗，检查仪器光路的准直情况；定期对清吹空气保护装置进行维保，检查空气压缩机或鼓风机、软管、过滤器等部件；

（4）定期检查气态污染物CEMS系统的过滤器、釆样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态；

（5）定期检查流速探头的积灰和腐蚀情况、反吹泵和管路的工作状态；

（6）每月对外排废水自动监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维保；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施；配合第三方检测单位每月比对、环保部门检査的相关工作，并对监测、比对过程中CEMS系统稳定性及准确性负责。

（7）根据相应仪器操作维保说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等，每月对外排废水自动监测仪器进行一次校准，配合对外排废水自动监测仪器进行一次比对校验。

4、每季度运营服务：

（1）配合每季度厂内进行的气态污染物比对、二噁英监测、环保部门检査的相关工作，并对监测、比对过程中CEMS系统稳定性及准确性负责；

（2）每季度应对CEMS系统应用程序进行检查，历史数据检查，并对历史数据进行备份，备份内容包括数据处理主机数据库中全部工程数据，并上交至招标人管理人员进行备份储存；

（3）每季度开展CEMS设备的全系统标定及高中低浓度示值误差检查与响应时间检测；

（4）外排废水自动监测系统仪器：根据相应仪器操作维保说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换；

（5）对于外排废水自动监测系统仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并按照GB18597的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口，废液处置由投标人负责。

5、每年运营服务：

（1）提交年度维保总结；

（2）每年配合招标人开展CEMS设备的水干扰校准工作，并及时上交相关数据 报表、修约数据记录表、水线性校准报告等。

6、工况停炉前后运营服务：

（1）釆样系统：必须及时清理取样探杆及探头滤芯，对失效滤芯进行更换；

（2）测尘仪：必须及时清洁光学传感系统及风机过滤系统；

（3）流速测量仪：必须及时检查流量计内部磨损状态，清理流量计取样装置；

（4）温度及压力：必须对CEMS系统温度元件进行全面检查并拍照，对压力取样测点进行吹扫清理；

（5）CEMS机柜：必须对所有的过滤装置等进行清理，防止过滤装置结垢工作异常；

（6）启动前校准：必须在焚烧炉启动前，利用定期校准工作时间，对CEMS系统进行全面校准，保证设备运行稳定、准确。

7、系统的维保服务：

（1）投标人对所有在线监控系统建立专人负责制，应根据相关标准编制仪器运行管理规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门的检查；

（2）为了使污染源自动监控系统能维持完整的数据获取率，发现故障或接到故障通知，投标人人员需在10分钟内到达现场进行处理。并及时将设备故障原因以报告形式，上报厂内管理部门；

（3）投标人应以书面形式定期向招标人汇报监测设备的运转情况，及时向招标人汇报重大事故、仪器严重故障、设备老化等需要回报的情况，并根据设备运行情况提前一个月报备品备件计划报给招标人并保证监测数据准确率及数据传输有效率达到95%以上；

（4）对日常巡检或维保保养中发现的故障或问题，投标人人员应及时报告、处理并记录；

（5）对于任何设备故障，每季度每台机组烟气CEMS维护保养、故障处理时限不得超过环保部门限定时限的85%,如由于投标人原因导致CEMS系统设备故障，而造成的生产停炉或相关处罚，投标人承担全部责任，并给予招标人全额经济赔偿。

附件三 考评标准

评分细则（废气）

| 基本信息 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点源级别 |  |  |  | □重点源 □非重点源 □其他 |  |  |  |  |  |  | 核查表编号 |  |  |  |  |  |
| 核查项目 | 核查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评分细则 |  | 得分 |
| 采样预处理 | □1、监测房整洁口 |  |  |  |  |  | □2、探头的安装规范 |  |  |  |  |  |  |  | 满分20分，有1项不符合扣3分 |  |  |
|  | □3、管线无破损 |  |  |  |  |  | □4、伴热管走向倾斜大于5度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □5、无明显U型管段 |  |  |  |  |  | □6、无急转弯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □7、伴热管温控大于160度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数采仪 | 因子 |  | 仪器量程 |  |  | 数采量程 |  |  | 仪表数据 |  | 数采数据 |  | 误差 |  | 满分10分，有单项不符合者扣完10分 |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行维护 | 1、日常维护记录、故障维修记录、校准校验记录单独成册:在上位水平台上录入相应信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满分40分，有1项不符合扣10分 |  |  |
|  | 2、标准气体在有效期内，其浓度与量程匹配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、最近1个月的质控和检验频次和内容符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、单次设备故障响应时间小于4小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、设备有效时间平均每小时分钟数满足环保要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、视频监控、站房门禁系统、刷卡排污系统是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 因子 | 质控次数 |  | 是否满足频次 |  |  | 是否有两个浓度 |  |  | 有无实样误差 | 校验方有无资质 |  | 维修质控是否应对 |  | 满分30分，按照不符合因子比例扣减 |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 否决项（有一项不符合者，此次考核不合格） | 因子 | 零点 |  | 测试值 |  |  | 误差 |  |  | 是否符合要求 | 排放浓度标样 |  | 测试值 |  | 误差 |  | 是否符合要求 |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、SO2、NOx、氧量标气现场测定符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、过量空气系数a、氮氧化物换算系数设置值是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、伴热管裸露段不超过30mm且没有残留冷凝水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、质控记录与平台数据是否一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、无其他违规、作假 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评价 | 1、总分为 分；2、有/无否决项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核查结果 |  |  |  |
| 核查人员 |  |  |  |  |  |  |  | 设备所有方代表 |  |  |  |  |  | 核查时间 |  |  |  |

（招标人可按现场实际情况调整表格内具体内容）

评分细则（废水）

| 基本信息 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点源级别 |  |  |  | □重点源 □非重点源 □其他 |  |  |  |  |  |  | 核查表编号 |  |  |  |  |  |
| 核查项目 | 核查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评分细则 |  | 得分 |
| 采样预处理 | □1、监测房整洁 |  |  |  |  |  | □2、排污口规范 |  |  |  |  |  |  |  | 满分20分，有1项不符合扣3分 |  |  |
|  | □3、流量设备安装规范 |  |  |  |  |  | □4、采样设备浸没 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □5、管线安装规范 |  |  |  |  |  | □6、预处理系统运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数采仪 | 因子 |  | 仪器量程 |  |  | 数采量程 |  |  | 仪表数据 |  | 数采数据 |  | 误差 |  | 满分10分，有单项不符合者扣完10分 |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行维护 | 1、日常维护记录、故障维修记录、校准校验记录单独成册:在上位水平台上录入相应信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满分40分，有1项不符合扣10分 |  |  |
|  | 2、标准样品、试剂在有效期内，其浓度与量程匹配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、最近1个月的质控和检验频次和内容符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、单次设备故障响应时间小于4小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、设备有效时间平均每小时分钟数满足环保要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、视频监控、站房门禁系统、刷卡排污系统是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 因子 | 质控次数 |  | 是否满足频次 |  |  | 是否有两个浓度 |  |  | 有无实样误差 | 校验方有无资质 |  | 维修质控是否应对 |  | 满分30分，按照不符合因子比例扣减 |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 否决项（有一项不符合者，此次考核不合格） | 因子 | 零点 |  | 测试值 |  |  | 误差 |  |  | 是否符合要求 | 排放浓度标样 |  | 测试值 |  | 误差 |  | 是否符合要求 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、检测设备现场测定符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、采样量足够保证本次监测为当前的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、参数设置与记录一样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、质控记录与平台数据是否一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、无其他违规、作假 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评价 | 1、总分为 分；2、有/无否决项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核查结果 |  |  |  |
| 核查人员 |  |  |  |  |  |  |  | 设备所有方代表 |  |  |  |  |  | 核查时间 |  |  |  |

（招标人可按现场实际情况调整表格内具体内容）

- 第四章 评标方法及评价标准

1、评标方法

本项目评标方法及标准采用综合评分法。

2、评标程序

评标委员会按照以下程序开展评标工作。

2.1 熟悉招标文件和评标办法；

2.2资格审查；

2.3初步评审；

2.3.1符合性审查；

2.3.2 有效标的确定；

2.4详细评审；

2.5 投标文件澄清、报价修正；

2.6 排序与推荐中标候选人；

2.7 完成评标报告。

3、资格审查

3.1 评标委员会按照招标文件的要求和规定，对投标人的投标资格进行审查。投标人存在以下情形之一的，资格审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

（1）投标人不满足招标公告中载明的投标人资格条件的；

（2）存在法律法规规定的其他否决投标情形的；

3.2 资格审查过程中，评标委员会可以要求投标人提交资格审查所需的有关证明的原件，以便核验。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

4、初步评审

4.1 符合性审查

评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查。投标人存在以下情形之一，符合性审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

（1）投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的；

（2）投标文件中未提供营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或其他组织登记证明文件）的；

（3）投标人未按招标文件的要求递交投标保证金的（详见投标人须知第4.5.2）；

（4）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

（5）投标文件不符合招标文件实质性要求（第三章“用户需求及技术要求”中具体条款用“▲”标注）的；

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，且投标文件中未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

（7）投标报价超出招标文件规定的限价的；

（8）投标文件未按规定的格式（招标文件第五章“投标文件格式”）编制或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（9）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（10）参加同一招标项目投标的投标人提供相同品牌产品（单一产品招标项目中的该产品或者非单一产品招标项目的核心产品）未获原厂唯一授权的；（本项目不适用）

（11）投标人根据招标文件规定及投标内容对招标人所作的任何合法承诺或响应存在与实际不符的；

- 投标人对根据修正原则修正后的报价不予确认的；

- （13）存在法律、法规规定的其他否决投标情形的。

（14）经评标委员会审核，投标人符合以下情形之一的，视为投标人串通投标的，其投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（15）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的。或评标委员会根据招标文件规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的；

- 4.2 有效标认定

通过资格审查和符合性审查的有效投标人不足3家的，评标委员会应认定本次投标是否具有竞争性，若评标委员会认定本次投标明显缺乏竞争的，可以否决所有投标。

5、详细评审

5.1评标委员会对通过初步评审的有效标的投标文件按如下“评分细则”进行详细评审：

进行详细评审。投标人存在以下情形之一，详细评审不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

| 分类 | 评审 因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信评审 （10分） | 业绩评价 | 5 | 1.投标人自2022年1月1日（含）至投标文件递交截止之日，具有服务期限不少于1年的烟气在线连续监测系统及污水在线连续监测环保设备运维业绩，自第二个业绩开始计算，每提供1个得0.5分，满分2.5分。【证明材料：按合同数量计算，投标人必须提供合同复印件，未提供不得分】 2.投标人符合上述要求的业绩中有生活垃圾焚烧发电项目烟气在线连续监测系统及污水在线连续监测环保设备运维业绩的，每个业绩另得0.5分，最多得2.5分。 |
|  | 运维能力等级 | 5 | 1.投标人在地级市生态环境局2023年第三方环境运维机构能力评估结果中等级为A级或第一等级的，得5分； 2.投标人在地级市生态环境局2023年第三方环境运维机构能力评估结果中等级为B级或第二等级的，得2分 3.投标人在地级市生态环境局2023年第三方环境运维机构能力评估结果中等级为C级或第三等或未列入名录的，不得分。 若地级市生态环境局发布2024年信息，则以地级市生态环境局网站最新发布信息为准。 【证明材料：投标人地级市生态环局网站截图，未提供不得分，评标委员会复核截图材料真伪】 |
| 技术方案 （20分） | 技术人员力量 | 6 | 对各投标人拟派本项目的技术人员情况进行评分。 1.每个运维技术人员具有生活垃圾焚烧发电项目在线监测环保设备运维业绩的，每人每提供1个得1分，每人最高2分，合计最高得6分。【证明材料：提供函运维人员清单的合同复印件为证明材料，若合同未能有效证明，可提供业主证明材料（需加盖业主公章）作为补充证明材料，未提供不得分】 |
|  | 实施方案 | 6 | 对各投标人针对本项目实施方案进行评价，实施方案中包括但不限于项目现状分析，运维方法、内容，仪器故障解决方法，施工安全措施，质量保障措施、备件保供措施。根据方案优劣程度打分，5分＜优≤6分，4分＜良≤5分，0＜一般≤4分，无相关内容不得分。 |
|  | 应急处理方案 | 5 | 对各投标人应急处理方案进行评价，应急处理方案包括但不限于预防和应急准备、应急响应、应急处置与救援方法。根据方案优劣程度打分，4分＜优≤5分，3分＜良≤4分，0＜一般≤3分，无相关内容不得分。 |
|  | 日常运维规章制度 | 3 | 对各投标人日常运维规章制度进行评价，规章制度包括但不限于工作服务总则、工作职责分工、考勤管理、安全保密、人员管理等。根据方案优劣程度打分，2.5分＜优≤3分，2分＜良≤2.5分，0＜一般≤2分，无相关内容不得分。 |
| 商务标 （70分） | 商务评分将在投标文件报价范围口径一致的最终投标报价的评标价基础上进行。 1.评标基准价：对所有有效报价各去除报价最高和最低的N家投标单位(N=有效报价投标单位家数*10%，数值四舍五入)后进行算术平均，算术平均价为评标基准价； 2.根据各有效投标人的投标报价与评标基准价对比，计算投标人的该项得分值； （1）报价等于评标基准价时，得70分； （2）报价每高于评标基准价1%（百分比上升），扣1分，扣完为止。 （3）报价每低于评标基准价1%（百分比下降），扣0.5分，扣完为止。 （4）计算公式：基准分-（投标报价-基准价）的绝对值/基准价/0.01*所扣分数（得分保留2 位小数） |  |  |

注：（1）上述提供的证明材料应复印件加盖公章，原件随身携带备查，评标委员会确需查询原件而未能提供原件的不得分；中标候选人公示期间，招标人有权核查原件或要求进一步提供证明材料，被查实弄虚作假，取消中标资格并没收投标保证金。

（2）技术标评分由评标成员每人一份评分表，在分值范围内各自独立打分并签名。投标人技术得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值（小数点保留两位，第三位四舍五入）；

（3）资信标及商务标由评标委员会按评审标准统一评分。

（4）评审时如发现所投设备在数量、技术参数性能、质量有重大偏离，其投标文件将被拒绝，经评标委员会集体认定（以少数服从多数的原则），作为无效标处理。但允许在基本满足招标文件技术要求的前提下出现的微小差异。

6、投标文件澄清、报价修正

6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。投标人代表应保证联络方式畅通，并应在接到电话通知后30分钟内到达指定地点进行书面澄清、说明或者补正，如无法联络到投标人代表或投标人代表在接到电话通知后30分钟内未能到达指定地点进行书面澄清、说明或者补正，评标委员会将视作投标人放弃澄清、说明或者补正。

6.2 有关澄清、说明与补正，投标人应以书面形式进行，对投标报价和实质性的内容不得更改（报价修正除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.4评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.5 投标报价出现前后不一致的，评标委员会应按照下列原则修正：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（3）投标函总价与投标报价明细表合计金额不一致的，以投标函为准；但投标函存在明显单位、文字错误的，则澄清、说明、补正；

（4）投标报价明细表合计金额与按综合单价汇总金额不一致的，以合计金额为准，修改综合单价；

（5）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；但大写有明显单位、文字错误的除外；

（6）计量单位与第二章“投标人须知”第1.12款不符的，按招标文件规定进行修正。

7、排序与推荐中标候选人

7.1投标人的综合得分等于资信标、技术标与商务标得分之和。

7.2评标委员会按投标人的综合得分由高至低推荐中标候选人（中标候选人数见投标人须知前附表）。若得分相同，则投标报价低者排名在前；若投标报价也相同，则资信分高者排名在前；若资信分也相同，则由评标委员会按少数服从多数的原则通过投票表决决定排名先后。

8、完成评标报告

8.1 评标委员会完成评标后，应当根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交招标人，并抄送有关监督部门。

8.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3 评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）否决投标情况说明及依据（包括对投标竞争性认定的理由（若有））；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题（若有）；

（6）评标委员会成员的不同意见及理由（若有）；

（7）其他建议。

# 第五章  投标文件格式

（未提供格式的由投标人自拟）

正本（或副本）

封面

项目

（招标编号：NY-1FZB2502016）

投标文件

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期：    年   月  日

资格审查索引

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据招标公告“投标人资格条件”条款一一对应填写本表。

符合性审查索引

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据评标方法和评价标准的“初步评审”中“符合性审查”条款一一对应填写本表。

详细评审索引

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：投标人根据评标方法及评价标准的“详细评审”条款一一对应填写本表。

第一部分、资格文件

一、营业执照（复印件加盖公章）

- 投标人在“ 信用中国” （www.creditchina.gov.cn） 、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供自招标公告发布之日至投标截止日内：

- “ 信用中国”的网站搜索截图；

- 2、中国政府采购网的网站搜索截图。

三、投标保证金缴存证明

附投标保证金缴存凭证复印件

四、股东信息及出资比例信息表

| 序号 | 股东 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

注：若投标人未按实际情况填写或填写虚假信息或漏填信息，经评标委员会讨论后，应作废标处理。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

五、其他资格条件证明材料（复印件加盖公章）

1、业绩证明（须提供合同复印件或业主证明文件）；

2、投标人认为需要提供的其他证明材料。

六、安全服务承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

（投标人名称）承诺如成为该项目的中标人，在合同约定的服务期限内，我司环保在线设备运维服务过程中发生的一切安全事故、环保事故、交通事故等一切不良责任事件，因上述事故、事件给招标人或其他第三方造成的一切直接损失均由投标人承担。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

第二部分、商务文件

一、投 标 函

（招标人名称）：

1．（投标人全称）授权（全权代表名称）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织采购的	（项目名称）、招标编号：NY-1FZB2502016有关活动，并对该项目进行投标。

2．我方承诺在投标有效期内（从投标截止日起90日历天）不撤销投标文件。

3．我方已详细审查全部招标文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我方同意按照招标人要求提供与其招标有关的一切数据和资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

5．如我方中标：

（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有工作内容。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地   址 ：

邮政编码：

电    话 ：

传   真 ：

开户银行：

账   号 ：

日   期 ：年   月   日

| 投标保证金退还账户信息 | 单位名称： |
| --- | --- |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |
|  | 银行行号： |

二、开标一览表

项目名称：

招标编号：NY-1FZB2502016

| 序号 | 项目 |  | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务 | 焚烧发电项目环保在线监测设备运维服务 | 小写： 大写： |  |
|  |  | 危废处置项目环保在线监测设备运维服务 | 小写： 大写： |  |
| 2 | 备件（详见清单） |  | 小写： 大写： |  |
| 合计 |  |  | 投标总价（大写)： 小写： |  |

注：

1、报价包括招标文件所确定的招标范围内的一切人员工资、奖金、福利、五险一金、通讯费、意外险、服装费、各种加班费、夜餐费、管理费用、税费、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用（包括但不限于运维费、检测费、驻场服务费/差旅费、材料费、维修费、税费等）并由投标人承担一切风险责任。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字或加盖单位公章，否则评标委员会将不接受该修改内容。

3、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

备件清单

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 总限价（元） | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探头滤芯 | 编号6023104 | 个 | 4 | 6000 |  |  |
| O型圈80×3 | 编号5310020 | 只 | 3 | 150 |  |  |
| 四氟管 | 6mm | 米 | 5 | 400 |  |  |
| 四氟管 | 8mm | 米 | 5 | 400 |  |  |
| 固态继电器（20A） | 编号6061819 | 只 | 2 | 3600 |  |  |
| 固态继电器（40A） | 编号6061818 | 只 | 2 | 3600 |  |  |
| 前置过滤器 | 编号：2088243 过滤筒10um | 只 | 3 | 4500 |  |  |
| 过滤管 | 编号：4090638 | 只 | 3 | 1800 |  |  |
| 气管三通接头 | 直径8毫米 | 只 | 5 | 1500 |  |  |
| 排液阀 | 编号：636-56017 | 个 | 2 | 8400 |  |  |
| 搅拌马达组件 | 编号：638-28040-41 | 个 | 3 | 4200 |  |  |
| 过滤膜 | 编号：046-01651-01 | 个 | 6 | 1380 |  |  |
| 电源板24V | 编号：636-59061 | 个 | 4 | 3440 |  |  |
| 探杆加热器 4 230V L=1050MM | 编号：2088250，新型号2114222 | 条 | 2 | 1500 |  |  |
| 气室过滤器 | 编号：2045339 | 套 | 1 | 2500 |  |  |
| 柱塞头 | 638-59296-01 | 个 | 5 | 1500 |  |  |
| 蠕动泵管 | 内径3.2mm，外径6.4mm | 只 | 2 | 760 |  |  |
| 减压阀（铜） |  | 个 | 9 | 11700 |  |  |
| 减压阀（不锈钢） |  | 个 | 6 | 6000 |  |  |
| 公示牌 |  | 套 | 4 | 400 |  |  |
| 标气管 | 6mm | 米 | 100 | 10000 |  |  |
| 标气管 | 10mm | 米 | 100 | 10000 |  |  |
| 卡套接头 | 6mmPVCF | 个 | 30 | 1500 |  |  |
| 快插接头 | 6mm | 个 | 30 | 1500 |  |  |
| 不锈钢卡套接头 | 6mm | 个 | 30 | 1500 |  |  |
| 探头加热棒 |  | 根 | 30 | 13500 |  |  |
| 蠕动泵 |  | 个 | 10 | 25000 |  |  |
| 泵管 |  | 米 | 5 | 750 |  |  |
| 注射头 |  | 个 | 10 | 800 |  |  |
| 自吸泵 |  | 个 | 8 | 17600 |  |  |
| 进样管 |  | 米 | 18 | 1800 |  |  |
| 八通阀接头 |  | 个 | 10 | 1600 |  |  |
| 温湿度计 |  | 个 | 4 | 400 |  |  |
| 4017+模块 |  | 个 | 8 | 20800 |  |  |
| 4520模块 |  | 个 | 8 | 22400 |  |  |
| 氧化锆传感器 | 旧货号：2094457 ，新货号：8999809 | 只 | 12 | 181092 |  |  |
| 气室过滤器 | 货号：2045339 | 套 | 8 | 33016 |  |  |
| 单向阀 | 货号：5310158 | 个 | 10 | 32480 |  |  |
| 干燥剂筒 | 货号：5320799 | 个 | 14 | 101542 |  |  |
| 加热管线 | 旧货号：6062376； 新货号：6070867;整根不能截断，JH3F d6/8 200度，L=40m， CPT100/ELH/2ADW.NW6/8 | 个 | 2 | 145628 |  |  |
| 伴热管线 | 新货号：6072681，型号：ELH/2adw-SP，230V50Hz，2*2025W，L=45m，耐热200℃，NW：1*6,1*4 | 个 | 1 | 84698 |  |  |
| 伴热管线 | 新货号：6071655，型号：ELH/2adw-SP，230V50Hz，3150W，L=35m，耐热200℃，NW：1*6,1*4 | 个 | 1 | 56382 |  |  |
| 粉尘仪 | 型号：FWE200-230V 2AO，含控制箱（变频器、PLC等），测量元件（镜头组、加热室），仪表箱（反馈、控制单元），管线，风机，电机等。 | 个 | 1 | 389985 |  |  |
| MCS100FT "LPMS01 控制 "电气板 | 货号：2124095 | 块 | 1 | 41022 |  |  |
| 处理器系统模块 LINUX | 货号：2130536 | 块 | 1 | 24091 |  |  |
| SCU 面板 | 货号：2056275 | 台 | 1 | 90144 |  |  |
| PH电极 | 哈希 PHDTM差分PH电极 | 根 | 2 | 10000 |  |  |
| COD维护包 | 哈希 货号：8992000 | 个 | 1 | 3500 |  |  |
| 氨氮维护包 | NA8000 货号：8646900 | 个 | 1 | 3500 |  |  |
| 粉尘仪风机滤芯 | 货号：5335043 | 个 | 12 | 7200 |  |  |

三、投标报价明细表

格式自拟

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年    月    日

第三部分、资信文件

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质等级 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  | 联系电话 |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  | 中级职称 |  | 初级职称 |  | 其他 |
| 近 5 年营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  | 20 年 | 20 年 |  | 20 年 |  | 20 年 |

注：本表后应附相关证明材料的复印件并加盖公章。投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期： 年 月   日

二、投标人业绩情况表

| 序号 | 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 合同证明文件所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件并注明所在投标人资信文件页码。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月   日

三、投标人认为有必要的其他内容

（包括与评分细则有关的内容）

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月   日

第四部分、技术文件

一、法定代表人身份证明或

附有法定代表人和授权代表身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月 日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：联系电话：系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

日期：年月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：法定代表人参加开标的，须随带本人身份证或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如市民卡等无效）和法定代表人身份证明原件。

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人（联系电话：）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。授权期限自【】至【】止（需包含整个投标有效期及合同期）。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：年月日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：1、如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书和法定代表人身份证明。

2、委托代理人参加开标的，须随带本人身份证或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如市民卡等无效）、法定代表人身份证明和授权委托书原件。

二、商务偏离表

投标人应根据其投标文件响应情况，对照招标文件的要求，有差异的，则在表中写明实际响应

的具体内容。

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 实际响应的具体内容 |  |

若投标人未提供或未填写本表，均视作完全响应招标文件要求。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月   日

三、诚信承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

（投标人名称）承诺提供的信息（含投标资料、各项应答及承诺）是真实可靠，并能在价格有效期内忠实履行的。

（投标人名称）承诺在双方签订的采购合同中有以下条款：如经招标人查实，投标人在投标时针对本项目提供不实信息，或投标时所做的应答及承诺在中标后无法有效履行，招标人有权终止已签订的合同，没收中标方的履约保证金、单方面解除合同、暂停其供应商资格、暂停其所有款项的支付，如由此给招标人带来损失的，还应赔偿招标人的损失。

如我公司在招投标过程中，通过提供不真实的数据或信息，而获取中标资格的供应商，招标人有权将我公司列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），取消我公司被列入名单后二年内在招标人及其他下属全资、控股企业的任何招标或采购中的供应商资格。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

四、技术偏离表

投标人应根据其投标文件响应情况，对照招标文件的要求，有差异的，则在表中写明实际响应的具体内容。

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 实际响应的具体内容 |  |

若投标人未提供或未填写本表，均视作完全响应招标文件要求。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

五、针对本项目的技术和服务响应方案

（由投标人根据招标需求及招标文件要求编制）

## 六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据招标需求自行编制）

投标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年    月    日

## 七、驻场人员相关证书、合同、社保等证明材料

## 八、投标人认为有必要的其他内容

# 第六章  合同条款及格式（仅供参考）

# （合同条款最终以实际签订为准）

甲方：杭州临江环境能源有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及招、投标文件的要求，甲、乙双方经招标、投标并协商一致，就甲方向乙方采购环保在线监测设备运维服务事宜达成如下条款：

一、采购内容

（1）焚烧发电项目（能源项目）具体范围：

①18套烟气在线连续监测系统,2套厂区设置污水排放口在线连续监测系统；（其中1套水属于内部监控，未联网）

②余热锅炉出口测点检测内容：流量、温度、压力、烟气中的HCl、SO2、HF、NOx（包括NO、N2O、NO2）、NH3、CO、CO2、O2、H2O含量、粉尘；

③袋式除尘器出口测点检测内容：流量、温度、压力、烟气中的HC1、SO2、HF、NOx（包括NO、N2O、NO2）、NH3、CO、CO2、O2、H2O、含量、粉尘；

④烟气净化线出口（烟囱）检测内容：流量、温度（含炉膛DCS温度、直接测量温度）、压力、烟气中的HC1、SO2、HF、NOx（包括NO、N2O、NO2)NH3、CO、CO2、O2、H2O含量、粉尘，及环保部门要求检测所需的监测因子。所有的烟CO2、O2、气在线监测数据送往DCS系统，烟气净化线出口的数据传输至杭州市平台、省平台、国发平台和人流门口的烟气排放公共显示屏。烟气在线监测数据交换系统均以通讯方式传送。烟气净化线出口的分析设备和气体瓶设置于烟囱0米层的独立房间内，粉尘校准镜片由投标人自行提供；

⑤厂区污水总排口检测内容：COD（化学需氧量）、氨氮、流量、pH及环保部门要求的监测因子。

⑥在线房及配套门禁视频监控系统的运行维护。

（2）危废处置项目（三固项目）具体范围：

①2套烟气净化线出口（烟囱），3套废水在线连续监测系统；（其中余氯的自动监测属于内部监控，未联网）

②2套烟气净化线出口（烟囱）检测内容：流量、温度（含炉膛DCS温度、直接测量温度）、压力、烟气中的HCl、SO2、HF、NOx（包括NO、NO2)、NH3、CO、CO2、O2、H2O含量、粉尘，及环保部门要求检测所需的监测因子。所有的烟气在线监测数据送往DCS系统，烟气净化线出口的数据传输至杭州市平台、省平台、国发平台和人流门口的烟气排放公共显示屏。烟气在线监测数据交换系统均以通讯方式传送，烟气净化线出口的分析设备和气体瓶设置于烟囱0米层的独立房间内，粉尘校准镜片由投标人自行提供；

③3套废水在线连续监测系统检测内容：包括COD（化学需氧量）、氨氮、流量、pH、总氮、余氯等及环保部门要求的监测因子。

④在线房及配套门禁视频监控系统的运行维护。

（3）标气及试剂在本次采购范围内，此部分费用由乙方承担，甲方不再另外支付费用。

（4）在线运维单位须提供全年24h驻厂服务；

（5）配合业主方完成伴热管等需更换的备品备件安装服务。

（6）备品备件

在线监测系统设备的备件由甲方采购提供，所有备件更换均由乙方提供，甲方不再额外支付更换维修费用。清单内的备件按需更换，按实结算，乙方在更换备件之前应取得甲方确认后方可更换。

二、合同金额与付款方式

1、本项目合同总价(暂定)人民币       元，其中维保服务费用    元，备件废    元，维保服务费用计价方式采用总价包干形式，包括招标文件所确定的招标范围内的一切人员工资、奖金、福利、五险一金、通讯费、意外险、服装费、各种加班费、夜餐费、管理费用、税费、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用（包括但不限于运维费、检测费、驻场服务费/差旅费、材料费、维修费、税费等）并承担一切风险责任。备件计价方式采用固定单价形式，按需更换，按实结算。

| 序号 | 项目 |  | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务 | 焚烧发电项目环保在线监测设备运维服务 |  |  |
|  |  | 危废处置项目环保在线监测设备运维服务 |  |  |
| 2 | 备件 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写金额： 小写金额： |  |

备件价格清单

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探头滤芯 | 编号6023104 | 个 | 4 |  |  |
| O型圈80×3 | 编号5310020 | 只 | 3 |  |  |
| 四氟管 | 6mm | 米 | 5 |  |  |
| 四氟管 | 8mm | 米 | 5 |  |  |
| 固态继电器（20A） | 编号6061819 | 只 | 2 |  |  |
| 固态继电器（40A） | 编号6061818 | 只 | 2 |  |  |
| 前置过滤器 | 编号：2088243 过滤筒10um | 只 | 3 |  |  |
| 过滤管 | 编号：4090638 | 只 | 3 |  |  |
| 气管三通接头 | 直径8毫米 | 只 | 5 |  |  |
| 排液阀 | 编号：636-56017 | 个 | 2 |  |  |
| 搅拌马达组件 | 编号：638-28040-41 | 个 | 3 |  |  |
| 过滤膜 | 编号：046-01651-01 | 个 | 6 |  |  |
| 电源板24V | 编号：636-59061 | 个 | 4 |  |  |
| 探杆加热器 4 230V L=1050MM | 编号：2088250，新型号2114222 | 条 | 2 |  |  |
| 气室过滤器 | 编号：2045339 | 套 | 1 |  |  |
| 柱塞头 | 638-59296-01 | 个 | 5 |  |  |
| 蠕动泵管 | 内径3.2mm，外径6.4mm | 只 | 2 |  |  |
| 减压阀（铜） |  | 个 | 9 |  |  |
| 减压阀（不锈钢） |  | 个 | 6 |  |  |
| 公示牌 |  | 套 | 4 |  |  |
| 标气管 | 6mm | 米 | 100 |  |  |
| 标气管 | 10mm | 米 | 100 |  |  |
| 卡套接头 | 6mmPVCF | 个 | 30 |  |  |
| 快插接头 | 6mm | 个 | 30 |  |  |
| 不锈钢卡套接头 | 6mm | 个 | 30 |  |  |
| 探头加热棒 |  | 根 | 30 |  |  |
| 蠕动泵 |  | 个 | 10 |  |  |
| 泵管 |  | 米 | 5 |  |  |
| 注射头 |  | 个 | 10 |  |  |
| 自吸泵 |  | 个 | 8 |  |  |
| 进样管 |  | 米 | 18 |  |  |
| 八通阀接头 |  | 个 | 10 |  |  |
| 温湿度计 |  | 个 | 4 |  |  |
| 4017+模块 |  | 个 | 8 |  |  |
| 4520模块 |  | 个 | 8 |  |  |
| 氧化锆传感器 | 旧货号：2094457 ，新货号：8999809 | 只 | 12 |  |  |
| 气室过滤器 | 货号：2045339 | 套 | 8 |  |  |
| 单向阀 | 货号：5310158 | 个 | 10 |  |  |
| 干燥剂筒 | 货号：5320799 | 个 | 14 |  |  |
| 加热管线 | 旧货号：6062376； 新货号：6070867;整根不能截断，JH3F d6/8 200度，L=40m， CPT100/ELH/2ADW.NW6/8 | 个 | 2 |  |  |
| 伴热管线 | 新货号：6072681，型号：ELH/2adw-SP，230V50Hz，2*2025W，L=45m，耐热200℃，NW：1*6,1*4 | 个 | 1 |  |  |
| 伴热管线 | 新货号：6071655，型号：ELH/2adw-SP，230V50Hz，3150W，L=35m，耐热200℃，NW：1*6,1*4 | 个 | 1 |  |  |
| 粉尘仪 | 型号：FWE200-230V 2AO，含控制箱（变频器、PLC等），测量元件（镜头组、加热室），仪表箱（反馈、控制单元），管线，风机，电机等。 | 个 | 1 |  |  |
| MCS100FT "LPMS01 控制 "电气板 | 货号：2124095 | 块 | 1 |  |  |
| 处理器系统模块 LINUX | 货号：2130536 | 块 | 1 |  |  |
| SCU 面板 | 货号：2056275 | 台 | 1 |  |  |
| PH电极 | 哈希 PHDTM差分PH电极 | 根 | 2 |  |  |
| COD维护包 | 哈希 货号：8992000 | 个 | 1 |  |  |
| 氨氮维护包 | NA8000 货号：8646900 | 个 | 1 |  |  |
| 粉尘仪风机滤芯 | 货号：5335043 | 个 | 12 |  |  |

2、付款方式

合同签订后，甲方先支付运维服务费用（不含备件费用）的20%，满6个月后甲方支付运维服务费用（不含备件费用）的10%，满12个月后甲方支付运维服务费用（不含备件费用）的20%，满18个月后甲方支付运维服务费用（不含备件费用）的30%，服务到期且经甲方验收合格后支付运维服务费用（不含备件费用）的20%，中标人如出现运维过程中出现处罚或其他运维不到位的情况的，应根据合同要求承担违约责任及/或损失赔偿责任，甲方有权选择在当期或下期应付运维服务费中扣除相应违约金或损失赔偿金。更换的备件费用每月按实支付（以双方确认为准）。

2、在甲方支付费用前，乙方应开具等额的增值税专用发票（税率【】）；否则，甲方有权暂不付款且无需承担任何责任。

三、履约保证金

在合同签订前，乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金（约合同总价的5%）, 在本项目合同到期或终止后15日内，双方不存在争议，在扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）。

本合同履约过程中，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应承担的违约金或者损失赔偿金；不足扣除的，乙方还应另行承担责任。扣除后合同继续履行的，乙方应于收到甲方通知后【5】日内补足履约保证金至前款金额，否则甲方有权选择从应付款项中扣除相应差额用于补足履约保证金，且视为甲方已履行相应付款义务。

四、服务要求

- （1）

- ①24小时驻厂服务要求：能源和三固运行中心运维人数不少于3人，需24小时内随时响应，运维人员必须持有自动监控（烟尘烟气）运行工、自动监控（污废水）运行工证书，且与乙方依法签订劳动合同，乙方应依法为其缴纳社会保险。若投标人在运维服务期内提出更换运维人员，须经招标人书面同意，且更换的人员不得低于投标文件项目运维人员所具有的资格和业绩条件。

- ②招标人可根据实际情况提供驻厂倒班休息室，费用按照招标人相关制度执行。

- （2）服务期限及地址要求：

- 服务期：自合同签订之日起2年，地址为浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号。

- （3）服务范围：

- ①包括但不限于附件一主要设备清单内的在线监测系统及配套的视频监控、站房门禁系统、刷卡排污系统的全部运营与维保工作；

- ②烟气在线监测系统（CEMS）包括从采集烟气参数的一次元件至向环保局传送数据出口内的所有设备，如烟气采样系统、压缩空气预处理系统、分析机柜、分析仪、粉尘仪、流量计、压力测量设备、温度测量设备（含炉温）、电源集线柜（PLC柜）、上位机、数采仪等（包括但不限于此）；

- ③外排废水在线监测系统包括从采水器至向各级环保部门传送数据出口内的所有设备，如混合采水器、pH计、COD分析仪、氨氮分析仪、总氮分析仪、总磷分析仪、流量计、水温测量设备、电源集线柜（PLC柜）、数采仪等（包括但不限于）；

- ④负责在线监测设备的维保实施，负责在线监测系统的运行、维保和管理，包括但不限于在线监测系统的校准（标样核查）、更换试剂、清洗、配件更换、维修等环保部门及甲方要求的全部维保工作。

- （3）服务内容：

- ①按照甲方运行、维保基本要求（详见附件二）完成运维服务，安排专业技术人员到现场指导和排查在线监测系统安装、调试及运行情况，并根据最新的环保管理要求提出指导意见和改造方案，指导解决全部与在线监测系统相关的技术服务，包括但不限于业务指导、远程监控、数采服务、提标改造（浙环办函［2020］37号）等，现场持续跟踪落实，对甲方系统进行日常运营维护工作，以确保系统的设备完好，测量准确，运行稳定，并使系统的监测数据及时上传至生态环境管理部门信息中心，确保在线监测系统满足日后稳定可靠运行的要求；

- ②乙方需配合在线监测系统第三方比对，如在线监测系统因乙方的原因造成第三方比对未能通过，后续比对费用由乙方承担，直至比对通过为止；

- ③建立维保纸质和电子档案的要求：维保单位需建立维保档案并根据国家、地方最新环保要求及时更新，档案包括纸质和电子两部分，所有档案资料要甲方和乙方共同持有，至少一式两份以上。纸质台账每一季度整理后交由甲方保存；

- ④执法检查配合与第三方检测配合，协助处置环保执法相关事宜；

- ⑤当系统仪器出现故障或数据异常时，应及时进行检查修复，10分钟内到达现场，1日内检查修复完毕，并提交甲方确认。乙方所有的维护、修复记录都必须有甲方进行签字确认，所有因乙方未及时赶到现场修复设备，由此导致烟气或废水数据异常时间超过法律法规要求的责任，或者导致设备更严重损坏的，均由乙方承担；

- ⑥按照浙江省污染源自动监控信息管理平台要求，按时完成平台的工况启停、在线监控系统停启运（由甲方先报备政务网）、维保、校准、校验、故障处理等信息登录工作；

- ⑦乙方服务应根据《污染源自动监控管理办法》（环保总局令28号）、《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发［2008］6号）、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）、《水污染源在线监测系统（CODc、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）和《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ／212-2017）、《浙江省污染源自动监控现场端视频监控及站房门禁系统建设技术要求（试行）》（浙环函〔2017〕449号）、《浙江省生态环境厅办公室关于做好 2020年重点排污单位自动监控设施新建和标准化提升工作的通知》浙环办函［2020］等相关要求；

- ⑧能源运行中心其他要求：服务满足国家环保部门针对垃圾发电行业“装、树、联”的相关规定要求及《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》等国家及地方环保标准进行在线连续监测系统维保管理工作的相关要求；

⑨三固运行中心其他要求：按照《危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020》等国家及地方环保标准进行在线连续监测系统维保管理工作。

五、验收标准

（1）乙方完成能源和三固运行中心烟气在线监测系统(CEMS)、外排废水在线监测系统以及配套系统（视频监控、站房门禁系统、刷卡排污系统）运维并做好比对对接服务，在线监测及相关设备驻厂运维根据甲方运行、维保基本要求（详见附件二）及杭州市生态环境局运维服务要求执行，确保设备正常运行；

（2）甲方系统仪器出现故障或数据异常时，乙方需10分钟内到达现场；

（3）提供原始监测数据、季度的运维原始记录、数据初审和复审记录、运维月报、运维年报；

（4）甲方在合同期满后对运营维保情况进行考评（考评标准见附件三）验收，考评分平均分不低于90分视为验收合格，验收不合格乙方承担相应责任。以上服务均以甲方签字确认的验收记录为准。

六、违约责任

1、因乙方原因未按照合同约定履行系统运行维护等义务的，乙方应及时整改并赔偿由此给甲方造成的损失（赔偿金额以本合同约定的年度运行维护费用的30%为限），具体按环保行政管理部门关于污染源自动监控设施运行管理的规定和要求执行。自乙方违约行为发生之日起至乙方整改完毕且经甲方签字确认之日止，乙方应按照本合同约定年度费用的千分之一/天标准向甲方支付违约金；逾期30日未整改完毕或发生前述情形3次的，除要求乙方支付违约金外，甲方还有权解除本合同，并要求乙方返还已收取但未实际发生期间的费用。

2、甲方无正当理由迟延支付运行维护费用的，每逾期一日，甲方应从约定应付之日起按照一年期LPR向乙方支付应付未付款违约金。

3、任何一方无法律或合同依据单方解除本合同的，应向对方支付合同约定运行维护费用30％的违约金。

4、因温度、湿度变化或甲方的超标排放导致监测系统出现监测数据异常，不属于运行维护的质量问题，但乙方应积极协助甲方解决，具体费用双方另行协商解决。

5、甲方在合同期满后对运营维保情况进行考评（考评标准见附件三），考评分平均分不得低于90分，低于90分的，乙方应按合同价的5%承担违约金。

6、为确保环保在线装置正常运行，避免中标单位在中标后出现工作开展不顺利，特制订退出机制如下：连续两个季度考核在80分以下的（满分100分）；运维实操技能欠缺，因运维工作不熟练，导致运维耗时较长，在设备运行正常情况下，季度CEMS维护时长达25小时以上、30小时以下的；其它公司认为无法胜任运维工作的情形。

7、本合同下乙方应承担的违约金甲方可以从履约保证金或任何一笔应付乙方款项中扣除。

七、争议解决

在合同履行过程中，双方如有争议应当协商解决；经协商无效时，任何一方可以向甲方住所地人民法院提起诉讼。

八、其他

1、甲乙双方均应及时与当地环保主管部门做好沟通和协调工作。

2、保密条款：除非发生依据有关法律、法规规定必须披露的情形外，本合同任何一方均不得向第三方以任何形式披露与本合同有关的、或因本合同的签订和履行而获知的对方的任何信息，包括但不限于技术秘密、价格费用秘密等。

3、招标文件、招标答疑、投标文件、技术澄清、询标答复和中标通知书的所有内容是构成合同不可分割的部份，与本合同具有同等法律效力，当文件有矛盾之处，以时间后者为准甲乙双方应严格执行合同约定，如有未尽事宜，经双方协商后以补充协议形式书面确认，并作为本合同不可分割部分。

九、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方盖章后生效。

2.本合同一式陆份，甲方执 肆 份，乙方执贰份。

甲  方（盖章）：                          乙  方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：        法定代表人或其委托代理人（签字）：

签订时间：

附件一：

能源运行中心主要设备清单

| 余热锅炉出口烟气监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 傅立叶变换红外分析系统FT-IR | MCS100FT | 套 | 6 | 德国西克 |  |
| 2 | 激光后散法粉尘仪 | RBV-DUST | 台 | 6 | 彩虹谷 |  |
| 3 | 温压流一体机 | TPF400 | 台 | 6 | 康测 | 罗斯蒙特变送器 |
| 4 | 数据釆集处理系统 | SMC-900 | 套 | 6 | 中国西克 |  |
| 袋式除尘器出口烟气监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 备注 |
| 1 | 傅立叶变换红外分析系统FT-IR | MCS100FT | 套 | 6 | 德国西克 |  |
| 2 | 激光后散法粉尘仪 | RBV-DUST | 套 | 6 | 彩虹谷 |  |
| 3 | 温压流一体机 | TPF400 | 台 | 6 | 康测 | 罗斯蒙特变送器 |
| 4 | 数据采集处理系统 | SMC-900 | 套 | 6 | 中国西克 |  |
| 烟囱上烟气监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 备注 |
| 1 | 傅立叶变换红外分析系统FT-IR | MCS100FT | 套 | 6 | 德国西克 |  |
| 2 | 抽取式激光前散法超低粉尘仪 | FWE200 | 套 | 6 | 德国西克 |  |
| 3 | 流量计 | SMC-222 | 台 | 6 | 德国西克 |  |
| 4 | 温度/压力监测仪 | SMC-202 | 台 | 6 | 中国西克 |  |
| 外排废水自动监测系统主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 备注 |
| 1 | 在线CODcr分析仪 | MAXⅡ | 套 | 1 | 哈希 |  |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | NA8000 | 套 | 1 | 哈希 |  |
| 3 | pH计 | SC200+PC1R1A | 台 | 1 | 哈希 |  |
| 4 | 超声波明渠流量计 | 10L/s～10000L/s ；流量准确度：±5％；测距范围：0.4m～2m； 测距准确度：±3mm ；液位分辩：1mm；仪表防护等级： 仪表显示部分：IP66；探头部分：IP68。 | 台 | 1 | 余姚银环/北京格莱普/江苏通达仪表 |  |
| 5 | 废水混合釆供留样（采水器） | SBC-6000 | 套 | 1 | 杭州科盛机电 |  |
| 6 | 数据采集处理系统 | / | 套 | 1 | 广州博控 |  |

三固运行中心主要设备清单

### 出口烟气监测系统

| 烟囱上烟气监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 |  | 数量 |  | 制造商 |  |  | 备注 |
| 1 | 傅立叶变换红外分析系统FT-IR | MCS100FT | 套 |  | 2 |  | 德国西克 |  |  |  |
| 2 | 后散射式烟尘仪 | Dusthunter SB30 | 套 |  | 2 |  | 德国西克 |  |  |  |
| 3 | 流量计 | SMC-222 | 套 |  | 2 |  | 西克麦哈克（北京）仪器有限公司 |  |  |  |
| 4 | 温度/压力监测仪 | SMC-202 | 套 |  | 2 |  | 西克麦哈克（北京）仪器有限公司 |  |  |  |
| 5 | 数据采集处理系统 | BG-DE | 套 |  | 2 |  | 杭州博高 |  |  |  |
| 烟道过程烟气监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 傅立叶变换红外分析系统FT-IR | MCS100E | 套 |  | 2 |  | 德国西克 |  |  |  |
| - 外排废水自动监测系统主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 制造商 | 备注 |  |
| 1 | 在线CODcr分析仪 | COD-4210 |  | 套 |  | 3 |  | 岛津 |  |  |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | NHN-4210 |  | 套 |  | 3 |  | 岛津 |  |  |
| 3 | pH计 | SC200+PD1R1 |  | 台 |  | 3 |  | 哈希 |  |  |
| 4 | 总氮分析仪 | 3150-TN |  | 套 |  | 3 |  | 美国热电 |  |  |
| 5 | 超声波明渠流量计 | FMU90 |  | 台 |  | 3 |  | E+H |  |  |
| 6 | 废水混合采供留样（采水器） | RICHE-2300 |  | 套 |  | 3 |  | 利奇 |  |  |
| 7 | 数据采集处理系统 | RICHE-2000 |  | 套 |  | 3 |  | 利奇 |  |  |

附件二：

运行、维保基本要求

运营维保工作应满足国家规定，对连续监测站的运行维保情况及有效数据获取率进行考评的要求，维保站点的监测数据可作为环境执法依据使用。

本项目的运营、维保内容包括但不限于以下内容：

1、每日运营服务：

（1）烟气在线连续排放监测（监控系统）：

- 每天对监控设备进行一次巡检。巡检内容包括：电路系统的检查、气路系统的检查、设备的检査、通讯系统和数据采集系统的检查；

- 电路系统：电压是否稳定、线路是否存在隐患；

- 气路系统：是否正常供气、气压是否达到标准值、气源是否达标；

- 自动监控设备：设备各部件是否正常工作；

- 通讯系统：通讯模块是否正常工作、通讯传输是否正常；

数据采集系统：数据釆集系统是否正常工作、传输是否正常。

（2）外排废水连续排放监测（监控系统）：

- 外排废水连续排放监测系统的工作状况：是否工作正常；

- 取样系统：取样系统是否堵塞、泄漏，釆样泵能否正常工作；

- 分析系统：分析仪各部件是否正常，是否报警，是否正常显示、输出信号；各管路接头是否有泄漏；

- 校准系统：标液是否在有效期，标液容器液位是否正常等；

- 通讯系统：通讯模块是否正常工作、与DCS和数采仪通讯传输是否正常；

- 数据采集传输系统：数据采集系统是否正常工作、传输是否正常；

- 数采仪数据检查：包括实时数据与历史数据，检查在巡检周期内的历史数据是否有异常点并记录原因。乙方维保人员在设备发生故障并将缺陷处理后，及时告知厂内管理人员缺陷消除情况，并在中控室检修记录交代本上详细记录CEMS系统或外排废水连续排放监测系统故障原因，处理结果。由于入厂处理缺陷不及时、处理或交代、验收不及时造成的考核及后果，由乙方承担。

2、每周运营服务：

烟气在线连续排放监测系统（CEMS）：

（1）每周设备巡检：维保人员每周对CEMS系统设备进行一次全面检查，包 括设备运行状态、测量设备数据、设备及平台卫生等。维保人员需填写运营维保记录，该记录作为设备运营维保及上级部门检查的考核依据；

（2）CEMS小室：每周对CEMS小室内卫生进行一次全面清扫，检查房间内空调运行状态，保证CEMS小室内地面清洁，温湿度满足环保对CEMS小室内设 备运行环境的相关要求，发现问题及时汇报给厂内管理人员，以便及时处理相关缺陷；

（3）压缩空气：每周对CMES系统使用的压缩空气过滤装置进行一次检查及排水；

（4）取样平台：每周对取样平台处取样设备进行一次检查及卫生清扫，包括温度、压力、流量、粉尘、烟气取样设备等；

（5）气体分析仪：对分析仪管路和过滤器、加热设备、控制单元等进行一次全面检查。用零气和接近烟气中污染物浓度的标准气体或校准装置校准一次仪器零点和量程，在定期校准记录中记录详细相关数据，签字后交甲方进行审核，定期校准记录作为定期工作考核依据；

（6）标定：每周对CEMS进行零点和量程漂移校准，每15天对颗粒物CEMS系统进行零点和量程漂移校准，每30天对流速CEMS进行零点校准，并填好相关记录。

外排废水在线监测系统：

（1）自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断系统是否运行正常；

（2）纯水、药剂供应、泵取水情况正常，内部管路畅通，在线分析仪的进水管路和出水管路清洁，及时进行清洗，定期清洗取样水泵、取样口和过滤网；

（3）站房内电路系统和通讯系统保证正常；

（4）及时检查各仪器标准溶液和试剂使用余量，是否需要添加，是否在有效期内，并按要求定期更换标准溶液和分析试剂。废液不可随意乱倒，必须倒在废液收集器内；

（5）检査各分析仪釆样部分、计量单元、反应单元、加热单元、检测器单元的工作情况，对反应系统进行清洗；

（6）检查各分析仪的内部管路是否被污染，必要时进行清洗和维保；

（7）流量计，检査流量计的运行情况，液位高度是否发生变化，是否符合要求；

（8）观察数据釆集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检査，对比自动分析仪，数据釆集传输仪及上位机（环保监控平台）接收到的数据是否一致；

（9）现场维保内容还包括对在线分析仪进行保养，对水泵和取样系统，仪器分析仪系统进行维保。对数据存储/控制单元工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行日常校验（数据比对）。检查监测仪器接地情况是否良好；

（10）维保人员及时清洁监测房，保持监测站房的清洁，保持设备清洁，避免仪器震动，保证监测站房的温度，湿度，纯水供应满足在线监测设备的运行要求；

（11）保持各仪器管路畅通，出水正常，无漏液；

（12）对电源控制器、空调等辅助设备要经常性检查，发现异常及时报告业主负责人；

（13）每周标样核查，如不合格则进行校准后重复标样核查至合格。

3、每月运营服务：

（1）维保情况统计：维保人员每月3日前，须向甲方上报上月CEMS系统和外排废水在线监测系统维保情况月报表，包括故障统计、标准气体用量统计、试剂标样使用情况、维保情况汇总等；

（2）污染源停运到开始生产前应及时到现场清洁光学镜面；

（3）定期清洗隔离烟气与光学探头的玻璃视窗，检查仪器光路的准直情况；定期对清吹空气保护装置进行维保，检查空气压缩机或鼓风机、软管、过滤器等部件；

（4）定期检查气态污染物CEMS系统的过滤器、釆样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态；

（5）定期检查流速探头的积灰和腐蚀情况、反吹泵和管路的工作状态；

（6）每月对外排废水自动监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维保；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施；配合第三方检测单位每月比对、环保部门检査的相关工作，并对监测、比对过程中CEMS系统稳定性及准确性负责；

（7）根据相应仪器操作维保说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等，每月对外排废水自动监测仪器进行一次校准，配合对外排废水自动监测仪器进行一次比对校验。

4、每季度运营服务：

（1）配合每季度厂内进行的气态污染物比对、二噁英监测、环保部门检査的相关工作，并对监测、比对过程中CEMS系统稳定性及准确性负责；

（2）每季度应对CEMS系统应用程序进行检查，历史数据检查，并对历史数据进行备份，备份内容包括数据处理主机数据库中全部工程数据，并上交至甲方管理人员进行备份储存；

（3）每季度开展CEMS设备的全系统标定及高中低浓度示值误差检查与响应时间检测；

（4）外排废水自动监测系统仪器：根据相应仪器操作维保说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换；

（5）对于外排废水自动监测系统仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并按照GB18597的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口，废液处置由乙方负责。

5、每年运营服务：

（1）提交年度维保总结；

（2）每年配合甲方开展CEMS设备的水干扰校准工作，并及时上交相关数据 报表、修约数据记录表、水线性校准报告等。

6、工况停炉前后运营服务：

（1）釆样系统：必须及时清理取样探杆及探头滤芯，对失效滤芯进行更换；

（2）测尘仪：必须及时清洁光学传感系统及风机过滤系统；

（3）流速测量仪：必须及时检查流量计内部磨损状态，清理流量计取样装置；

（4）温度及压力：必须对CEMS系统温度元件进行全面检查并拍照，对压力取样测点进行吹扫清理；

（5）CEMS机柜：必须对所有的过滤装置等进行清理，防止过滤装置结垢工作异常；

（6）启动前校准：必须在焚烧炉启动前，利用定期校准工作时间，对CEMS系统进行全面校准，保证设备运行稳定、准确。

7、系统的维保服务：

（1）乙方对所有在线监控系统建立专人负责制，应根据相关标准编制仪器运行管理规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门的检查；

（2）为了使污染源自动监控系统能维持完整的数据获取率，发现故障或接到故障通知，乙方人员需在10分钟内到达现场进行处理。并及时将设备故障原因以报告形式，上报厂内管理部门；

（3）乙方应以书面形式定期向甲方汇报监测设备的运转情况，及时向甲方汇报重大事故、仪器严重故障、设备老化等需要回报的情况，并根据设备运行情况提前一个月报备品备件计划报给甲方并保证监测数据准确率及数据传输有效率达到95%以上；

（4）对日常巡检或维保保养中发现的故障或问题，乙方人员应及时报告、处理并记录；

（5）对于任何设备故障，每季度每台机组烟气CEMS维护保养、故障处理时限不得超过环保部门限定时限的85%,如由于乙方原因导致CEMS系统设备故障，而造成的生产停炉或相关处罚，乙方承担全部责任，并给予甲方全额经济赔偿。

附件三：

考评标准

评分细则（废气）

| 基本信息 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点源级别 |  |  |  | □重点源 □非重点源 □其他 |  |  |  |  |  |  | 核查表编号 |  |  |  |  |  |
| 核查项目 | 核查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评分细则 |  | 得分 |
| 采样预处理 | □1、监测房整洁口 |  |  |  |  |  | □2、探头的安装规范 |  |  |  |  |  |  |  | 满分20分，有1项不符合扣3分 |  |  |
|  | □3、管线无破损 |  |  |  |  |  | □4、伴热管走向倾斜大于5度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □5、无明显U型管段 |  |  |  |  |  | □6、无急转弯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □7、伴热管温控大于160度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数采仪 | 因子 |  | 仪器量程 |  |  | 数采量程 |  |  | 仪表数据 |  | 数采数据 |  | 误差 |  | 满分10分，有单项不符合者扣完10分 |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行维护 | 1、日常维护记录、故障维修记录、校准校验记录单独成册:在上位水平台上录入相应信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满分40分，有1项不符合扣10分 |  |  |
|  | 2、标准气体在有效期内，其浓度与量程匹配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、最近1个月的质控和检验频次和内容符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、单次设备故障响应时间小于4小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、设备有效时间平均每小时分钟数满足环保要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、视频监控、站房门禁系统、刷卡排污系统是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 因子 | 质控次数 |  | 是否满足频次 |  |  | 是否有两个浓度 |  |  | 有无实样误差 | 校验方有无资质 |  | 维修质控是否应对 |  | 满分30分，按照不符合因子比例扣减 |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 否决项（有一项不符合者，此次考核不合格） | 因子 | 零点 |  | 测试值 |  |  | 误差 |  |  | 是否符合要求 | 排放浓度标样 |  | 测试值 |  | 误差 |  | 是否符合要求 |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、SO2、NOx、氧量标气现场测定符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、过量空气系数a、氮氧化物换算系数设置值是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、伴热管裸露段不超过30mm且没有残留冷凝水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、质控记录与平台数据是否一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、无其他违规、作假 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评价 | 1、总分为 分；2、有/无否决项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核查结果 |  |  |  |
| 核查人员 |  |  |  |  |  |  |  | 设备所有方代表 |  |  |  |  |  | 核查时间 |  |  |  |

（甲方可按现场实际情况调整表格内具体内容）

评分细则（废水）

| 基本信息 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点源级别 |  |  |  | □重点源 □非重点源 □其他 |  |  |  |  |  |  | 核查表编号 |  |  |  |  |  |
| 核查项目 | 核查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评分细则 |  | 得分 |
| 采样预处理 | □1、监测房整洁 |  |  |  |  |  | □2、排污口规范 |  |  |  |  |  |  |  | 满分20分，有1项不符合扣3分 |  |  |
|  | □3、流量设备安装规范 |  |  |  |  |  | □4、采样设备浸没 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □5、管线安装规范 |  |  |  |  |  | □6、预处理系统运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数采仪 | 因子 |  | 仪器量程 |  |  | 数采量程 |  |  | 仪表数据 |  | 数采数据 |  | 误差 |  | 满分10分，有单项不符合者扣完10分 |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行维护 | 1、日常维护记录、故障维修记录、校准校验记录单独成册:在上位水平台上录入相应信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满分40分，有1项不符合扣10分 |  |  |
|  | 2、标准样品、试剂在有效期内，其浓度与量程匹配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、最近1个月的质控和检验频次和内容符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、单次设备故障响应时间小于4小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、设备有效时间平均每小时分钟数满足环保要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、视频监控、站房门禁系统、刷卡排污系统是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 因子 | 质控次数 |  | 是否满足频次 |  |  | 是否有两个浓度 |  |  | 有无实样误差 | 校验方有无资质 |  | 维修质控是否应对 |  | 满分30分，按照不符合因子比例扣减 |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 否决项（有一项不符合者，此次考核不合格） | 因子 | 零点 |  | 测试值 |  |  | 误差 |  |  | 是否符合要求 | 排放浓度标样 |  | 测试值 |  | 误差 |  | 是否符合要求 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、检测设备现场测定符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、采样量足够保证本次监测为当前的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、参数设置与记录一样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、质控记录与平台数据是否一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、无其他违规、作假 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评价 | 1、总分为 分；2、有/无否决项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核查结果 |  |  |  |
| 核查人员 |  |  |  |  |  |  |  | 设备所有方代表 |  |  |  |  |  | 核查时间 |  |  |  |

（甲方可按现场实际情况调整表格内具体内容）

附件四：

廉 政 协 议

甲方：

乙方：

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

第一条甲、乙双方约定

（一）甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及甲方主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

（二）甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，  自觉按合同约定履行责任。

（三）甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

（四）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（五）甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

（六）甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

第二条甲方（含甲方人员）廉政责任

（一）不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、

礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

（四）不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

（五）对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方监察审计部门。

（六）对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

第三条乙方（含乙方人员）廉政责任

（一）不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

（四）不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

（五）对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

（六）对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

（七）乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

（八）乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。第四条违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

（一）甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

（三）甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

（四）甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

（五）由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

（六）甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

第五条本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

甲方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

附件五：

安全协议

包单位：杭州临江环境能源有限公司（简称甲方）

承包单位：                （筒称乙方）

甲方将                委托给乙方承包，为全面落实安全生产管理工作，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关法规、地方政府有关规定，明确双方的安全环保责任，加强对承包单位的管理，维护生产区域正常的生产和工作秩序，保证安全生产，以确保服务安全，经双方协商达成一致特签订如下条款，双方必须共同遵守执行。

一、服务项目

1.项目名称：

2.项目地址：位于浙江省杭州钱塘区临江街道杭州临江环境能源有限公司厂区内。

二、甲方职责

1.甲方对乙方资质进行审查，确保符合要求，并为乙方正常服务场所工作提供便利，        项目实施前就各实施区域的现状及周边情况向乙方进行交底。如：实施项目周边的电缆线、消防管道及排水沟及周边车辆行驶情况等。

2.为本项目指定专人负责具体的联系沟通工作。

3.做好与本项目有关的其他各级单位的沟通协调工作。

三、乙方职责

1.建立健全本单位该项目的安全生产责任制度和安全生产管理制度，健全组织机构，落实本现场专职安全管理人员。

2.乙方在项目服务期间，必须对工作人员进行安全生产教育，落实安全技术交底工作，确保各类专业技术人员持证上岗。

3.乙方应遵守甲方相关的安全生产管理制度，在禁烟区内严禁吸烟以及擅自动用各类明火（动用需经审批），并在现场设置灭火器材及警示标识。

4.乙方在项目服务期间应严格按照用电规范要求，严禁私拉乱接电线，各类电器、照明设备必须使用防爆产品或设置防爆装置。

5.乙方内部要建立安全生产检查制度、落实自查自检，按“定人、定时间、定措施”的隐患整改原则，消除现场不安全因素。

6．安全、规范、文明、科学作业，不损坏甲方的地上地下各类设施，确保项目实施区域安全有序。

7.接受甲方的监督检查。

四、违约责任

1.在项目服务过程中，乙方必须做到安全生产，并服从甲方管理人员的调度指挥，有下列行为的，乙方扣罚履约保证金500-1000元/次：

①不服从甲方指挥，强令冒险作业；

②未按要求参加甲方组织的各项安全检查、会议活动；

③工作人员在禁烟区擅自动火、吸烟；

④工作人员未按规定穿戴劳动防护用品，经劝说不听或不服从管理的；

⑤项目服务过程造成环境影响。

2.乙方在项目服务过程中有下列行为的，扣罚履约保证金5000元/次：

①由于乙方原因造成甲方被主管单位、新闻媒体、12345公开电话投诉或其他上级有关部门书面警告等通报批评的；

②乙方未履行职责，经甲方三次书面警告的，进行停业整顿的，每次停业整顿。

3.乙方项目服务人员无证驾驶车辆（设备）、特殊工种无证上岗、消防器材配置缺损已提醒二十四小时无改进措施等现象，扣罚保证金2000元/人·次。

4.乙方在项目服务过程中，对甲方的设施、绿化道路造成影响，由乙方应按甲方要求及时进行原貌恢复或清理，如乙方未能及时进行处理的，甲方有权委托相关部门执行，相应费用在乙方履约保证金中扣除。

5.乙方在项目服务过程中，造成甲方生产设施损坏或给甲方生产造成明显影响的，根据设施损坏和影响的程度，乙方须按价给予赔偿，并处罚款。若影响周边生态环境，应按污染程度给予全责赔偿（包括被环保职能部门的处罚）。

6.发生紧急情况，乙方应及时向上级主管和甲方报告，同时向相关领导或值班人员汇报。如发生人员伤亡应迅速抢救伤员，并在第一时间送就近医院。

7.在项目服务期间，乙方发生的安全事故以及造成的人员或财产损失由乙方全额负责。

8.严格按环保相关规范进行运维操作，未按规范要求操作且被各级环保部门检查并抄告的，根据违规情况每次酌情扣罚履约保证金200—2000元。

9.严格在岗和值班管理，如遇未按合同要求保证持证在岗人员，且未向甲方报备的，每次酌情扣罚履约保证金200—1000元。

10.其他违反甲方相关安全规章制度的现象，根据违规情况每次酌情扣罚履约保证金200—1000元。

五、其他

本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人：                  法定代表人或授权代理人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

签订日期：                                签订日期：

附件六：

履约保证金确认书

履约保证金缴纳：

1、缴纳信息：

履约保证金金额：人民币整（  ¥元）

履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/转账

履约保证金缴纳时间：中标通知书领取之后，合同签订之前

履约保证金接收人：杭州临江环境能源有限公司

履约保证金有效期限：在本项目合同到期或终止后15日内，双方不存在争议，在扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）。

2、打款账户信息如下：

收款单位（户名）：杭州临江环境能源有限公司

账号：3301040160008775754

开户行：杭州银行大江东支行

3、其他说明：

转账或汇票形式的，乙方在履约保证金缴纳时必须注明项目名称和招标项目编号。

乙方应将履约保证金的汇款或转账凭证在合同签订前提交甲方。如超出期限未缴纳的，甲方将视其拒绝履行投标承诺，甲方有权单方取消其中标资格，并罚没其投标保证金。甲方还有权将其列入供应商不良行为记录名单，被列入名单后，取消其两年内在甲方及甲方分子公司及其他关联方组织的任何招标或采购中的供应商资格。